## Sheet1
verifique a configuração, usando uma chave de torque para corrigir a configuração, se
necessário
solte os parafusos e reaperte-os adequadamente. os parafusos do flange precisam ser
apertados sequencialmente ao redor do círculo de passo do parafuso. depois que a
primeira porca estiver bem apertada, passe 180° para a segunda porca e aperte-a bem.
passe 90° para a terceira porca e aperte-a bem. passe 180° para apertar a quarta porca.
repita essa sequência até que todos os parafusos estejam bem apertados. torque
todas as porcas de acordo com a especificação na mesma sequência para concluir o
processo de aperto
raspe todo o material estranho do flange. certifique-se de que as faces do flange estejam
devidamente alinhadas entre si e no ponto de ajuste zero da mola fria. sempre use uma
junta nova ao instalar uma válvula ou fazer reparos
Se a compressão for inferior a 60% e não houver nenhum outro dano aparente, aperte a
gaxeta até o ponto de ajuste correto. Se a compressão for superior a 60%, descarte a
gaxeta e substitua-a por uma nova. as corrugações da gaxeta flexitálica devem ser
comprimidas até um mínimo de 60% da espessura original para uma vedação eficaz. se a
gaxeta estiver comprimida
além de 90%, ele se torna ineficaz
Corrija a configuração ou entre em contato com a manutenção. aviso: certifique-se de
que uma mordaça não seja deixada no lugar ou usada para tentar impedir o vazamento
através da sede da válvula. a válvula é testada quanto à pressão para levantar a 110% da
pressão de trabalho da caldeira
refaça a face do assento e a face do disco para manter uma diferença de ângulo de 1/2
grau entre os pontos de contato
Faça uma inspeção visual da mola para verificar se há rachaduras ou rupturas. Se a mola
puder ser retirada da válvula sem ser quebrada, pendure-a em um cordão e bata
levemente com um martelo de ponta. Se a mola tocar alto e claramente, ela não tem
rachadura.
verifique a haste para garantir que ela não esteja dobrada. endireite a haste, se necessário
avaliar os pontos de ajuste atuais para garantir que eles atendam às especificações
remova tudo o que não deveria estar na tubulação. a tubulação e as válvulas podem estar
carregadas com andaimes ou passarelas de manutenção. isso pode alterar a massa,
afetando a frequência natural e fazendo com que os andaimes ou as passarelas vibrem
em sintonia com uma bomba ou um motor com a mesma frequência natural. essa
vibração pode ter resultados devastadores