## Sheet1
limpe e inspecione a correia; substitua a correia conforme necessário
Verifique se outros ventiladores estão descarregando na mesma saída que o ventilador com problemas; isso pode ser um problema de projeto; informe a engenharia para uma avaliação.
verifique se algum amortecedor foi fechado acidentalmente; abra os amortecedores que deveriam estar abertos
Verifique se há deslizamento nas correias de acionamento. Ajuste a tensão se as correias não estiverem danificadas. Verifique se há lubrificação adequada nos rolamentos. Peça aos eletricistas que verifiquem o motor
reajuste os esticadores da articulação de controle do amortecedor para os pontos de ajuste calibrados
verifique o diferencial de pressão nos filtros e limpe ou substitua os filtros sujos
Um detector de vazamentos ultrassônico é a ferramenta ideal para determinar exatamente onde ocorrem os vazamentos.
certifique-se de que o acionamento por correia não esteja cruzado. peça aos eletricistas que verifiquem a rotação do motor
parar o ventilador e fazer com que a manutenção inverta a roda
Realize uma análise de vibração para determinar a magnitude do problema e, em seguida, faça o balanceamento do ventilador. Lave as pás do ventilador com água para remover o acúmulo de sujeira. Se o ventilador operar em um sistema de exaustão de caldeira ou em algum outro sistema gasoso de alta temperatura, descalcifique as pás