## Sheet1
realizar uma avaliação para determinar a extensão da ressonância e rastrear a(s) fonte(s)
de excitação. para interromper temporariamente a vibração induzida por ressonância,
altere a massa da unidade colocando algum peso, como um saco de areia, sobre a
unidade
Peça aos eletricistas que verifiquem a rotação do motor e corrijam a rotação conforme
necessário
Certifique-se de que nenhum objeto estranho esteja causando um bloqueio parcial no lado
da entrada do ventilador. Quando as pás do ventilador passarem pela obstrução, elas não
conseguirão suportar a carga total e se desviarão
determinar a capacidade do rolamento e seguir as recomendações do fabricante para
lubrificação
Certifique-se de que as correias estejam assentadas nas polias corretas e alinhadas para
que funcionem corretamente nas ranhuras em V. Verifique o alinhamento das paredes
laterais das polias com uma régua ou uma corda esticada
Gire o eixo e deixe-o rolar até que fique em repouso por conta própria para verificar se há
desequilíbrio estático. O desequilíbrio estático pode ser corrigido pendurando um peso
apropriado na posição oposta à posição de repouso, às 6 horas. Os engenheiros que
possuem a instrumentação adequada devem fazer uma correção de equilíbrio mais
complexa
Quando o ventilador estiver desligado, certifique-se de que a unidade seja desligada do
ponto de descanso periodicamente para evitar que o eixo caia devido ao seu próprio
peso. Verifique se há tensão indevida nos suportes dos rolamentos devido a fundações
ruins e dutos desalinhados.
Pressione as correias no meio da extensão e meça a deflexão para testar a tensão da
correia. A deflexão deve ser igual a 1/64' por polegada de extensão entre os centros das
unidades acionada e de acionamento.
Isso pode ser causado por um desalinhamento grosseiro entre o acionador e as unidades
acionadas. Também pode ser causado quando uma polia é mais larga do que a outra.
Para corrigir qualquer um dos casos, alinhe as correias ao centro do V em cada polia
Os furos excêntricos fazem com que as polias girem fora do centro, fazendo com que as
correias sejam tensionadas e desengatadas a cada revolução. Esse movimento contínuo
para frente e para trás faz com que os rolamentos sofram um impacto terrível. As chavetas
e os parafusos de fixação podem ter o mesmo efeito, tirando uma polia do centro quando
a força é apertada.