## Sheet1
substitua por linhas e cabos que atendam às recomendações dos padrões nec adequados
Ajuste o sobrecurso conforme necessário. Substitua os contatos e as molas de contato conforme necessário para corrigir o defeito.
corrija a condição de sobretensão da bobina. corrija quaisquer defeitos mecânicos
ajuste os contatos para que se toquem simultaneamente dentro de 1/32' ou de acordo com as especificações do fabricante
reduzir o ciclo de jogging. usar um contator maior
reajuste o tempo de aceleração ou a sequência de operação. use um contator maior
isolar o acionador de partida de choques. fornecer um suporte mais rígido para o acionador de partida
ajuste o sobrecurso, substitua os contatos, substitua as molas de contato e ajuste-os para a força de contato correta, conforme necessário
corrija a condição de sobretensão da bobina. corrija quaisquer defeitos mecânicos
limpe e aplique as faces de contato em um ambiente livre de poeira. /cautela/ não use lixa de esmeril para limpar e revestir as faces de contato. use papel de vidro ou uma lima de diamante