## Sheet1
remova o relé da base e verifique se há descoloração. reinstale o relé e aperte-o na base
de acordo com as configurações projetadas que acompanham cada unidade. /nota/ uma
cor vermelho-cereja brilhante indica uma temperatura de aproximadamente 1.450 °f para
o relé. se a unidade tiver sofrido danos térmicos, ela deverá ser substituída
ajuste a classificação de disparo magnético para a próxima configuração mais alta ou até
que o disjuntor não dispare quando o motor for ligado
teste novamente, usando um teste de impulso de seis ciclos. /note/ um aumento lento ou
gradual da corrente até que a faixa de disparo seja atingida resulta no disparo do disjuntor
em um valor menor do que o indicado no relé. um teste de impulso de seis ciclos deve ser
usado. é assim que os disjuntores são calibrados na fábrica
fechar o circuito aberto. /nota/ se um circuito aberto ocorrer durante a transferência, a
corrente de pico durante a transferência poderá exceder 20 vezes os amperes de carga
total. /caução/ uma configuração de disparo magnético extremamente alta pode ser
fornecida no disjuntor, mas a proteção desejada do motor será perdida
remova os disjuntores de locais com alta umidade, pois a alta umidade pode causar
problemas dielétricos e outros problemas associados à umidade. instale aquecedores no
compartimento se os disjuntores não puderem ser removidos da umidade
remova os disjuntores de ambientes corrosivos, se possível
remova a tampa do disjuntor e determine que tipo de acessório está instalado. verifique se
o acessório está funcionando corretamente. verifique se a tensão adequada está aplicada a
uma liberação de subtensão para que o disjuntor opere quando forem usados disparos de
derivação. /aviso/ certifique-se de que o disparo de derivação não seja energizado
enquanto o operador estiver tentando fechar o disjuntor
Ajuste e fixe os grampos do núcleo. Se houver outros problemas, peça a um eletricista
qualificado para corrigi-los
Ajuste e fixe os grampos do núcleo. Se houver outros problemas, peça a um eletricista
qualificado para corrigi-los
Ajuste e fixe os grampos do núcleo. Se houver outros problemas, peça a um eletricista
qualificado para corrigi-los