## Sheet1
Impulso axial anormal causado por correias desalinhadas
roldanas com furos excêntricos devido a práticas de usinagem inadequadas ou fundidas com o ressalto fora do centro
sem escorva, balde ou sifões porque o sifão não foi escorvado quando originalmente instalado
sem escorva, balde ou sifões porque o sifão não foi escorvado após a limpeza
válvula de desvio aberta ou com vazamento
queda repentina de pressão
o mecanismo da válvula não fecha porque há incrustações ou sujeira alojada no orifício
mecanismo de válvula ou disco desgastado ou com defeito
Fole rompido (sifões termostáticos)
contrapressão muito alta em uma armadilha termodinâmica devido a peças desgastadas ou com defeito
pressão de retorno muito alta em uma armadilha termodinâmica porque a armadilha ficou presa aberta
contrapressão muito alta em um purgador termodinâmico porque a linha de retorno de condensado ou o tanque de pig foram subdimensionados
contrapressão muito alta em um purgador termodinâmico devido à formação de vapor de flash causado pela formação de vapor de flash quando o condensado é liberado para uma pressão mais baixa ou atmosférica
pressão muito alta porque a classificação do purgador é muito baixa