## Sheet1
pressão muito alta porque o orifício aumentou devido ao desgaste normal
pressão muito alta porque a válvula redutora de pressão está ajustada muito alta ou quebrada
pressão muito alta porque a pressão do sistema aumentou
o condensado não chega ao purgador porque o filtro está entupido
O condensado não está chegando ao purgador devido a uma obstrução na linha até o purgador
o condensado não chega ao purgador porque a válvula de desvio está aberta ou com vazamento
o condensado não está chegando ao purgador porque a linha de fornecimento de vapor está fechada
O condensado não está chegando ao purgador porque o purgador está entupido com material estranho
o condensado não chega ao purgador porque o purgador é mantido fechado por um mecanismo defeituoso
o condensado não chega ao purgador devido ao alto vácuo na linha de retorno de condensado
não há diferencial de pressão no purgador porque a linha de retorno de condensado está bloqueada ou restrita
não há diferencial de pressão no purgador porque o conjunto de mudança de pressão está incorreto