## pt
id | pag | type | equipament | problem | cause | action
0 | 1 | mecânico | bombas | Bomba muito quente e piscando. Bomba agitando o fluido e não descarregando a água após um surto inicial e continuando a recircular. | A válvula de descarga não está funcionando corretamente | reparar ou substituir a válvula de descarga
1 | 1 | mecânico | bombas | Bomba muito quente e piscando. Bomba agitando o fluido e não descarregando a água após um surto inicial e continuando a recircular. | desgaste excessivo na bomba | reparar ou substituir a bomba
2 | 1 | mecânico | bombas | Bomba muito quente e piscando. Bomba agitando o fluido e não descarregando a água após um surto inicial e continuando a recircular. | válvula de alívio ajustada muito alta | Ajuste a válvula de alívio
3 | 1 | mecânico | bombas | Bomba muito quente e piscando. Bomba agitando o fluido e não descarregando a água após um surto inicial e continuando a recircular. | válvula de descarga estrangulada ou fechada | abrir a válvula de descarga
4 | 1 | mecânico | bombas | Bomba muito quente e piscando. Bomba agitando o fluido e não descarregando a água após um surto inicial e continuando a recircular. | vazamento no tubo de sucção | inspecionar a linha quanto a conexões quebradas ou soltas para determinar a origem do vazamento
5 | 2 | mecânico | bombas | Bomba muito quente e piscando. Bomba agitando o fluido e não descarregando a água após um surto inicial e continuando a recircular. | embalagem ou vedação desgastada | inspecionar a linha quanto a conexões quebradas ou soltas para determinar a origem do vazamento
6 | 2 | mecânico | bombas | bomba que agita o fluido e não descarrega a água após um surto inicial e continua a recircular (continuação) | elevação muito grande | Relate isso como um problema de engenharia; pode ser necessário fazer alterações no projeto.
7 | 3 | mecânico | bombas | bomba que agita o fluido e não descarrega a água após um surto inicial e continua a recircular (continuação) | linha de descarga bloqueada ou filtro obstruído | Relate isso como um problema de engenharia; pode ser necessário fazer alterações no projeto.
8 | 2 | mecânico | bombas | bomba que agita o fluido e não descarrega a água após um surto inicial e continua a recircular (continuação) | tubo de sucção muito longo | Relate isso como um problema de engenharia; pode ser necessário fazer alterações no projeto
9 | 2 | mecânico | bombas | bomba que agita o fluido e não descarrega a água após um surto inicial e continua a recircular (continuação) | cabeça insuficiente | aumentar o nível da fonte de suprimento
10 | 2 | mecânico | bombas | bomba que agita o fluido e não descarrega a água após um surto inicial e continua a recircular (continuação) | válvula de sucção fechada | aumentar o nível da fonte de suprimento
11 | 2 | mecânico | bombas | bomba que agita o fluido e não descarrega a água após um surto inicial e continua a recircular (continuação) | excesso de ar no sistema | Verifique se há entrada de ar no sistema de sucção e nos prensa-cabos. Se a fonte for de um lago, verifique se há redemoinhos sugando ar para o sistema.
12 | 3 | mecânico | bombas | fortes vibrações durante a operação da bomba | bomba e motor desalinhados | realizar análise de vibração para determinar a origem do(s) problema(s). a manutenção mecânica deve realizar verificações de alinhamento e fazer os ajustes necessários
13 | 3 | mecânico | bombas | fortes vibrações durante a operação da bomba | eixo torto | realizar análise de vibração para determinar a origem do(s) problema(s). a manutenção mecânica deve realizar verificações de alinhamento e fazer os ajustes necessários
14 | 3 | mecânico | bombas | fortes vibrações durante a operação da bomba | cavitação | realizar análise de vibração para determinar a origem do(s) problema(s). a manutenção mecânica deve realizar verificações de alinhamento e fazer os ajustes necessários
15 | 3 | mecânico | bombas | fortes vibrações durante a operação da bomba | recirculação | realizar análise de vibração para determinar a origem do(s) problema(s). a manutenção mecânica deve realizar verificações de alinhamento e fazer os ajustes necessários
16 | 3 | mecânico | bombas | fortes vibrações durante a operação da bomba | desgaste incomum | realizar análise de vibração para determinar a origem do(s) problema(s). a manutenção mecânica deve realizar verificações de alinhamento e fazer os ajustes necessários
17 | 3 | mecânico | bombas | fortes vibrações durante a operação da bomba | algum elemento rotativo quebrado, causando uma condição desequilibrada | realizar análise de vibração para determinar a origem do problema. a manutenção mecânica deve realizar correções de balanceamento
18 | 4 | mecânico | bombas | vibrações fortes durante a operação da bomba (continuação) | cavitação devido à falta de cabeça de sucção positiva líquida ou turbulência de curvas acentuadas da tubulação imediatamente antes da bomba | diminuir a temperatura de sucção
19 | 4 | mecânico | bombas | vibrações fortes durante a operação da bomba (continuação) | pressão de sucção inferior à temperatura de saturação correspondente | diminuir a temperatura de sucção
20 | 4 | mecânico | bombas | vibrações fortes durante a operação da bomba (continuação) | recirculação devido ao bloqueio ou estreitamento da linha de descarga | aumentar a folga nas pontas de saída das palhetas para eliminar e evitar restrições de descarga
21 | 4 | mecânico | bombas | vibrações fortes durante a operação da bomba (continuação) | Obstrução alojada em um lado do impulsor | peça à manutenção que abra a carcaça da bomba e remova qualquer obstrução que possa estar lá. verifique se não há mais danos
22 | 5 | mecânico | bombas | vibrações fortes durante a operação da bomba (continuação) | falta de lubrificante ou excesso de lubrificação | inspecione os visores do poço de óleo ou verifique as varetas de medição. adicione lubrificante conforme necessário. determine se o grau adequado de lubrificante está sendo usado. troque o lubrificante, se necessário
23 | 5 | mecânico | bombas | vibrações fortes durante a operação da bomba (continuação) | A bomba não gira regularmente quando está parada | a bomba deve ser girada com frequência quando estiver em espera para evitar a formação de salmoura falsa e outros defeitos de superfície nos rolamentos
24 | 5 | mecânico | bombas | vibrações fortes durante a operação da bomba (continuação) | instalação incorreta | entre em contato com a manutenção mecânica para que a instalação seja verificada
25 | 6 | mecânico | bombas | capacidade ou pressão da bomba reduzida. a bomba não está fornecendo água | direção de rotação incorreta | Verifique a direção da seta que normalmente está gravada na carcaça para verificar o sentido de rotação. Peça aos eletricistas que verifiquem as conexões da fiação e as corrijam
26 | 6 | mecânico | bombas | capacidade ou pressão da bomba reduzida. a bomba não está fornecendo água | linha de descarga bloqueada | Verifique a direção da seta que normalmente está gravada na carcaça para verificar o sentido de rotação. Peça aos eletricistas que verifiquem as conexões da fiação e as corrijam
27 | 6 | mecânico | bombas | capacidade ou pressão da bomba reduzida. a bomba não está fornecendo água | válvula de descarga fechada | Verifique a direção da seta que normalmente está gravada na carcaça para verificar o sentido de rotação. Peça aos eletricistas que verifiquem as conexões da fiação e as corrijam
28 | 6 | mecânico | bombas | capacidade ou pressão da bomba reduzida. a bomba não está fornecendo água | impulsor montado incorretamente | solicitar que a manutenção mecânica verifique a montagem do impulsor e inverta o impulsor no eixo
29 | 6 | mecânico | bombas | capacidade ou pressão da bomba reduzida. a bomba não está fornecendo água | defeitos mecânicos, como anéis desgastados, impulsor danificado ou uma junta da carcaça com defeito | fazer com que a manutenção verifique e corrija o problema
30 | 6 | mecânico | bombas | capacidade ou pressão da bomba reduzida. a bomba não está fornecendo água | filtros entupidos | Verifique o diferencial de pressão no filtro. Se o diferencial for muito alto, troque e limpe os filtros
31 | 7 | mecânico | bombas | motor usando potência excessiva na temperatura nominal. relé de proteção do motor sendo acionado pela bomba | cabeça diferencial necessária ou pressão inferior à nominal | Acelere a válvula de descarga até que a capacidade nominal seja atingida
32 | 8 | mecânico | bombas | rolamentos em alta temperatura | alinhamento inadequado | Realize a análise do ângulo de fase para determinar o desalinhamento da tubulação. Realize a análise do pé macio. Verifique se a graxa correta está sendo usada e se a aplicação está correta. Determine se o rolamento foi instalado de acordo com o procedimento do fabricante
33 | 8 | mecânico | bombas | rolamentos em alta temperatura | desalinhamento da tubulação | Realize a análise do ângulo de fase para determinar o desalinhamento da tubulação. Realize a análise do pé macio. Verifique se a graxa correta está sendo usada e se a aplicação está correta. Determine se o rolamento foi instalado de acordo com o procedimento do fabricante
34 | 8 | mecânico | bombas | rolamentos em alta temperatura | eixo curvado | Realize a análise do ângulo de fase para determinar o desalinhamento da tubulação. Realize a análise do pé macio. Verifique se a graxa correta está sendo usada e se a aplicação está correta. Determine se o rolamento foi instalado de acordo com o procedimento do fabricante
35 | 8 | mecânico | bombas | rolamentos em alta temperatura | lubrificação deficiente | Realize a análise do ângulo de fase para determinar o desalinhamento da tubulação. Realize a análise do pé macio. Verifique se a graxa correta está sendo usada e se a aplicação está correta. Determine se o rolamento foi instalado de acordo com o procedimento do fabricante
36 | 8 | mecânico | bombas | rolamentos em alta temperatura | lubrificação excessiva | Realize a análise do ângulo de fase para determinar o desalinhamento da tubulação. Realize a análise do pé macio. Verifique se a graxa correta está sendo usada e se a aplicação está correta. Determine se o rolamento foi instalado de acordo com o procedimento do fabricante
37 | 8 | mecânico | bombas | rolamentos em alta temperatura | fundações ruins | Realize a análise do ângulo de fase para determinar o desalinhamento da tubulação. Realize a análise do pé macio. Verifique se a graxa correta está sendo usada e se a aplicação está correta. Determine se o rolamento foi instalado de acordo com o procedimento do fabricante
38 | 8 | mecânico | bombas | rolamentos em alta temperatura | rolamentos instalados de forma inadequada | Realize a análise do ângulo de fase para determinar o desalinhamento da tubulação. Realize a análise do pé macio. Verifique se a graxa correta está sendo usada e se a aplicação está correta. Determine se o rolamento foi instalado de acordo com o procedimento do fabricante
39 | 9 | mecânico | bombas | rolamentos quentes (continuação) | substituto do rolamento usado e nunca substituído pelo modelo de especificação original | usar o sistema de rastreamento de gerenciamento de manutenção para ver se o rolamento foi substituído em uma emergência por um rolamento substituto porque estava
40 | 9 | mecânico | bombas | descarga insuficiente | vazamentos de ar na linha de sucção ou na caixa de empanque | suficientemente próximo
41 | 9 | mecânico | bombas | descarga insuficiente | anéis de desgaste desgastados ou danificados | e o substituto nunca foi substituído pelo correto
42 | 9 | mecânico | bombas | descarga insuficiente | válvula de pé muito pequena | Aperte ligeiramente os prensa-cabos. Verifique se há vazamentos na linha de sucção
43 | 10 | mecânico | bombas | consumo excessivo de energia | velocidade muito alta | substitua os anéis de desgaste. determine as folgas corretas dos anéis de desgaste
44 | 10 | mecânico | bombas | consumo excessivo de energia | gravidade específica ou viscosidade muito alta | substitua os anéis de desgaste. determine as folgas corretas dos anéis de desgaste
45 | 10 | mecânico | bombas | consumo excessivo de energia | eixo curvado | determinar o tamanho adequado da válvula de pé
46 | 10 | mecânico | bombas | consumo excessivo de energia | elemento rotativo se liga | determine a velocidade correta e a gravidade ou viscosidade específica. pode ser necessária uma alteração no projeto
47 | 10 | mecânico | bombas | consumo excessivo de energia | caixas de enchimento muito apertadas | Substituir o eixo
48 | 10 | mecânico | bombas | consumo excessivo de energia | usando anéis usados | remova o eixo e inspecione
49 | 11 | mecânico | rolamentos | superaquecimento | tipo errado de graxa ou óleo, causando a quebra do lubrificante | afrouxe um pouco o prensa-cabos se a caixa de empanque estiver muito apertada
50 | 11 | mecânico | rolamentos | superaquecimento | baixo nível de óleo | Substituir os anéis
51 | 11 | mecânico | rolamentos | superaquecimento | perda de óleo através da vedação | Substituir os anéis
52 | 11 | mecânico | rolamentos | superaquecimento | carcaça muito cheia de graxa, causando agitação excessiva do lubrificante | Consulte o fabricante do lubrificante para verificar o grau correto de lubrificante e substitua a graxa ou o óleo antigo pelo correto.
53 | 11 | mecânico | rolamentos | superaquecimento | folga interna inadequada devido ao uso de um rolamento substituto | adicione óleo até que o nível de óleo esteja logo abaixo do centro da esfera ou do rolo mais baixo do rolamento
54 | 12 | mecânico | rolamentos | superaquecimento (continuação) | furo da carcaça fora de esquadro | purgue o rolamento até que apenas a metade inferior esteja 1/2 a 2/3 cheia de graxa
55 | 12 | mecânico | rolamentos | superaquecimento (continuação) | caixa deformada | purgue o rolamento até que apenas a metade inferior esteja 1/2 a 2/3 cheia de graxa
56 | 12 | mecânico | rolamentos | superaquecimento (continuação) | vedações rotativas em atrito com peças fixas | substitua por um rolamento que atenda à especificação original do projeto
57 | 12 | mecânico | rolamentos | superaquecimento (continuação) | orifícios de retorno de óleo obstruídos | Determine qual é o furo verdadeiro e raspe o alojamento para aliviar o aperto do rolamento
58 | 12 | mecânico | rolamentos | superaquecimento (continuação) | carga desequilibrada | Verifique a folga de funcionamento da vedação rotativa para eliminar a fricção. Verifique o alinhamento do rolamento
59 | 12 | mecânico | rolamentos | superaquecimento (continuação) | furo da carcaça muito grande | Verifique a folga de funcionamento da vedação rotativa para eliminar o atrito. Verifique o alinhamento do rolamento
60 | 13 | mecânico | rolamentos | superaquecimento (continuação) | nível de óleo incorreto, fazendo com que o óleo não chegue ao rolamento | limpar os orifícios. investigar o tipo de detritos
61 | 13 | mecânico | rolamentos | superaquecimento (continuação) | tipo errado de lubrificante, que se deteriorou e perdeu suas propriedades lubrificantes | reequilibre a máquina. substitua a carcaça por uma com o furo de tamanho correto
62 | 14 | mecânico | rolamentos | rolamento barulhento. amassados irregulares ou material incrustado nas pistas | entrada de materiais estranhos, como sujeira, areia e carbono, na caixa de rolamentos | limpe os orifícios obstruídos para ventilar o medidor de óleo. certifique-se de que o material do rolamento não seja o agente de obstrução. se for, o rolamento poderá ter de ser revisado ou substituído
63 | 14 | mecânico | rolamentos | rolamento barulhento. amassados irregulares ou material incrustado nas pistas | brinnelling | verifique as especificações de óleo da máquina e use o grau correto de lubrificante
64 | 14 | mecânico | rolamentos | rolamento barulhento. amassados irregulares ou material incrustado nas pistas | arco elétrico estático nos rolamentos | Limpe o alojamento do rolamento. Substitua as vedações desgastadas
65 | 15 | mecânico | rolamentos | rolamento ruidoso (continuação). amassados irregulares ou material incrustado nas pistas | agentes corrosivos que entram no rolamento | gire os eixos 1/4 de volta em todas as máquinas estacionárias pelo menos uma vez a cada duas semanas
66 | 15 | mecânico | rolamentos | rolamento ruidoso (continuação). amassados irregulares ou material incrustado nas pistas | falha na remoção de materiais estranhos do alojamento do rolamento antes da montagem da unidade de rolamento | garantir que o isolamento e o equipamento de aterramento estejam em boas condições
67 | 15 | mecânico | rolamentos | rolamento ruidoso (continuação). amassados irregulares ou material incrustado nas pistas | um furo em uma bola ou em um rolo devido a uma derrapagem | adicione uma cobertura ou um dedo para eliminar qualquer material estranho
68 | 16 | mecânico | rolamentos | rolamento ruidoso (continuação). amassados irregulares ou material incrustado nas pistas | rolamento montado incorretamente | limpe cuidadosamente o compartimento e sempre use lubrificante novo
69 | 16 | mecânico | rolamentos | rolamento ruidoso (continuação). amassados irregulares ou material incrustado nas pistas | rolamento martelado no eixo ou no alojamento | limpe cuidadosamente o compartimento e sempre use lubrificante novo
70 | 16 | mecânico | rolamentos | rolamento ruidoso (continuação). amassados irregulares ou material incrustado nas pistas | interferência de outras partes móveis da máquina | Substituir o rolamento
71 | 16 | mecânico | rolamentos | rolamento ruidoso (continuação). amassados irregulares ou material incrustado nas pistas | carga desequilibrada | Substitua o rolamento sem martelar nenhuma parte dele. Use uma prensa para instalar o rolamento ou aqueça ou resfrie uniformemente o rolamento para fixá-lo.
72 | 16 | mecânico | rolamentos | rolamento ruidoso (continuação). amassados irregulares ou material incrustado nas pistas | furo da carcaça muito grande | Substitua o rolamento sem martelar nenhuma parte dele. Use uma prensa para instalar o rolamento ou aqueça ou resfrie uniformemente o rolamento para fixá-lo.
73 | 16 | mecânico | rolamentos | rolamento ruidoso (continuação). amassados irregulares ou material incrustado nas pistas | rolamento exposto à vibração causada por ressonância enquanto a máquina estiver ociosa | Verifique se há interferência em todas as peças móveis. Reajuste as peças para obter a folga necessária
74 | 17 | mecânico | rolamentos | vibração | distorção do eixo e do anel interno | reequilibre a unidade. substitua a carcaça por uma que tenha o furo de tamanho correto
75 | 17 | mecânico | rolamentos | vibração | Distorção da carcaça e do anel externo, causando a compressão do rolamento | Examine cuidadosamente o rolamento para verificar se há pontos de desgaste separados por uma distância igual ao espaçamento das esferas. substitua os rolamentos
76 | 17 | mecânico | rolamentos | vibração | vedações rotativas em atrito com peças fixas | usinar novamente o filete do eixo para obter o suporte correto
77 | 17 | mecânico | rolamentos | vibração | rolamento montado incorretamente, conforme indicado pelos sinais de golpe de martelo no rolamento | usine novamente o filete da carcaça para obter o suporte correto. verifique os guias de medição de tolerância do fabricante
78 | 17 | mecânico | rolamentos | vibração (continuação) | suporte inadequado na carcaça, fazendo com que o anel externo se enrosque | verifique a folga de funcionamento das vedações rotativas para eliminar o atrito
79 | 18 | mecânico | rolamentos | vibração (continuação) | vibração geral da máquina | substitua por um rolamento novo sem martelá-lo no lugar. siga as recomendações de montagem do fabricante do rolamento
80 | 18 | mecânico | rolamentos | vibração (continuação) | eixo e ombros da carcaça e face da porca de travamento não alinhados com o assento do rolamento | refaça o filete da carcaça para aliviar a tensão. a refaça pode exigir um colar de ombro
81 | 19 | mecânico | rolamentos | rolamento solto no eixo | diâmetro do eixo muito pequeno ou adaptador não suficientemente apertado | verifique o equilíbrio da máquina. reequilibre a máquina, se necessário
82 | 19 | mecânico | rolamentos | rolamento solto no eixo | recartilhamento e perfuração central do assento do rolamento no eixo, fazendo com que os pontos altos sejam achatados quando a carga é aplicada | usine novamente as peças para obter o esquadro. certifique-se de que haja um raio usinado na raiz do ressalto para minimizar o aumento da tensão
83 | 19 | mecânico | rolamentos | rolamento solto no eixo | eixo de encaixe solto | usine novamente as peças para obter o esquadro. certifique-se de que haja um raio usinado na raiz do ressalto para minimizar o aumento da tensão
84 | 20 | mecânico | rolamentos | eixo difícil de girar com a mão | suporte de ombro inadequado no alojamento, causando a flexão do eixo | Metalize o eixo e retifique-o para obter um ajuste adequado. Reaperte o adaptador para obter uma aderência mais firme no eixo.
85 | 20 | mecânico | rolamentos | eixo difícil de girar com a mão | distorção das vedações do rolamento | metalize e retifique o eixo no tamanho adequado. alivie a tensão do eixo antes de colocá-lo novamente em serviço
86 | 20 | mecânico | rolamentos | eixo difícil de girar com a mão | diâmetro do assento do rolamento usinado com tamanho excessivo, causando expansão excessiva do eixo e do anel interno do rolamento, reduzindo assim a folga no rolamento | refaça o filete do eixo para aliviar a tensão. isso pode exigir a instalação de um colar de ombro
87 | 21 | mecânico | rolamentos | eixo difícil de girar com a mão | alinhamento linear ou angular incorreto de dois ou mais eixos acoplados com dois ou mais rolamentos | refaça o ressalto do alojamento para liberar a vedação
88 | 21 | mecânico | rolamentos | eixo difícil de girar com a mão | Distorção da carcaça e do anel externo, causando a compressão do rolamento | esmerilhar e afiar o eixo para obter um ajuste adequado entre o anel interno do rolamento e o eixo
89 | 21 | mecânico | rolamentos | desalinhamento angular | alinhamento linear ou angular incorreto de dois ou mais eixos acoplados com dois ou mais rolamentos | refaça o ressalto do alojamento para liberar a vedação
90 | 21 | mecânico | rolamentos | desalinhamento angular | Distorção da carcaça e do anel externo, causando a compressão do rolamento | esmerilhar e afiar o eixo para obter um ajuste adequado entre o anel interno do rolamento e o eixo
91 | 21 | mecânico | rolamentos | substituições frequentes | distribuição desigual da carga no rolamento | calce os pillow blocks para corrigir o alinhamento. certifique-se de que os eixos estejam acoplados em linha reta. isso é especialmente importante quando três ou mais rolamentos operam em um eixo
92 | 22 | mecânico | rolamentos | vazamento de óleo | fluxo de ar sobre os rolamentos, por exemplo, um ventilador de tiragem forçada com entrada de ar sobre os rolamentos | refaça o filete do alojamento para obter o suporte adequado
93 | 22 | mecânico | rolamentos | vazamento de óleo | vazamento de óleo na divisão do alojamento, causando perda excessiva de lubrificante | retrabalhe o eixo, o alojamento ou ambos para obter um ajuste adequado. pode ser necessário um novo eixo
94 | 22 | mecânico | rolamentos | vazamento de óleo | falha na remoção de detritos do alojamento do rolamento antes de montar a unidade de rolamento | fornecer defletores adequados para desviar a direção do fluxo de ar
95 | 23 | mecânico | válvulas | vazamento da glândula da válvula | embalagem muito frouxa | Use uma camada fina de cimento de vedação para estancar o vazamento. Desligue o equipamento se o vazamento for excessivo
96 | 23 | mecânico | válvulas | vazamento da glândula da válvula | a embalagem chegou ao fim de sua vida útil | sempre limpe cuidadosamente o compartimento e use lubrificante novo
97 | 23 | mecânico | válvulas | vazamento da glândula da válvula | número insuficiente de voltas da embalagem | Aperte a gaxeta o suficiente para interromper o vazamento
98 | 23 | mecânico | válvulas | vazamento da glândula da válvula | Anéis de vedação em linha | reencaixe o gargalo com anéis de vedação novos e de tamanho correto
99 | 23 | mecânico | válvulas | vazamento da glândula da válvula | haste da válvula muito marcada | Verifique o número de anéis de vedação que devem estar no gargalo. Reabasteça o gargalo com voltas suficientes
100 | 24 | mecânico | válvulas | vazamento da glândula da válvula (continuação) | material de embalagem de grau errado | Coloque as pontas dos anéis de forma escalonada, colocando o primeiro a 0°, o próximo a 180° e, em seguida, a 90°-270°. Repita a sequência de rotação até que a caixa de enchimento esteja cheia
101 | 24 | mecânico | válvulas | vazamento da glândula da válvula (continuação) | seguidor de glândula armado | Substitua a haste da válvula. Verifique primeiro por que ela está marcada
102 | 25 | mecânico | válvulas | vazamento da junta do corpo ao capô | anel de vedação além do fator de esmagamento de 60% | substituir pelo grau correto
103 | 25 | mecânico | válvulas | vazamento da junta do corpo ao capô | tipo errado de material de vedação | substituir pelo grau correto
104 | 25 | mecânico | válvulas | vazamento da junta do corpo ao capô | gaxeta cortada a martelo e fibras destruídas | ajuste a placa de pressão para posicionar corretamente a placa em um ângulo de 90° em relação ao eixo da haste
105 | 26 | mecânico | válvulas | vazamento da junta do corpo ao castelo (continuação) | material de vedação incorreto | Substitua a gaxeta por uma nova. Passe um lubrificante adequado nas superfícies da gaxeta para ajudar a preservá-la.
106 | 26 | mecânico | válvulas | vazamento da junta do corpo ao castelo (continuação) | superfícies de aterrissagem da gaxeta sujas | Substitua a gaxeta por uma nova. Passe um lubrificante adequado nas superfícies da gaxeta para ajudar a preservá-la.
107 | 26 | mecânico | válvulas | vazamento da junta do corpo ao castelo (continuação) | aterramento da gaxeta ranhurado por trefilação | Substitua a gaxeta por uma nova. Passe um lubrificante adequado nas superfícies da gaxeta para ajudar a preservá-la.
108 | 26 | mecânico | válvulas | vazamento da junta do corpo ao castelo (continuação) | faces de vedação do corpo ou do castelo marcadas | Substitua a gaxeta. As gaxetas sempre devem ser cortadas com um cortador circular e os furos devem ser feitos com um perfurador de correia
109 | 26 | mecânico | válvulas | vazamento da junta do corpo ao castelo (continuação) | parafusos da carroceria/ou do capô apertados incorretamente | Substitua com o material de vedação correto. o material mais caro nem sempre é o melhor. use o material de vedação recomendado para a aplicação
110 | 27 | mecânico | válvulas | vazamento da junta do corpo ao castelo (continuação) | junta muito velha e pressão estourada | Substitua por uma junta nova. As juntas novas sempre devem ser usadas para substituições. Nunca reutilize a junta antiga
111 | 28 | mecânico | válvulas | válvula de gaveta difícil de operar | gaxeta muito apertada | Ajuste a gaxeta até que a válvula opere facilmente
112 | 28 | mecânico | válvulas | válvula de gaveta difícil de operar | muitas voltas da embalagem instalada | verifique o desenho quanto ao número correto de voltas necessárias e ajuste
113 | 28 | mecânico | válvulas | válvula de gaveta difícil de operar | desalinhamento da tubulação | Quebre a junta e realinhe corretamente o tubo à válvula. Alinhe a tubulação com a mola fria zero
114 | 28 | mecânico | válvulas | válvula de gaveta difícil de operar | haste da válvula dobrada | endireite a haste para +/- 0,002" tir máx.
115 | 28 | mecânico | válvulas | válvula de gaveta difícil de operar | volante ou operador de motor de tamanho incorreto | verifique as especificações e substitua pelo volante adequado
116 | 29 | mecânico | válvulas | válvula de gaveta difícil de operar (continuação) | roscas da haste ou porca danificadas | Limpe as roscas, usando um limpador de roscas
117 | 29 | mecânico | válvulas | válvula de gaveta difícil de operar (continuação) | ligação térmica da válvula fechada | Entre em contato com a manutenção. Para evitar a ocorrência desse problema, evite forçar a válvula na sede em sistemas de alta temperatura
118 | 30 | mecânico | válvulas | válvula de gaveta difícil de operar (continuação) | tubulação desalinhada | Evite torcer o corpo da válvula, especialmente válvulas de retenção, válvulas de gaveta e válvulas borboleta
119 | 30 | mecânico | válvulas | válvula de gaveta difícil de operar (continuação) | internos da válvula desalinhados devido a tensões no corpo causadas pelo desalinhamento da tubulação da válvula | Evite torcer o corpo da válvula, especialmente válvulas de retenção, válvulas de gaveta e válvulas borboleta
120 | 31 | mecânico | válvulas | vibração da válvula de gaveta | válvula sendo usada para estrangular o fluxo | Ajuste a válvula para que fique totalmente aberta ou totalmente fechada. As válvulas de gaveta não foram projetadas para controlar ou estrangular o fluxo.
121 | 31 | mecânico | válvulas | vibração da válvula de gaveta | distorção da tubulação devido a carga ou distorção de temperatura | Instale os ganchos de mola e verifique o alinhamento da válvula com o bocal da tubulação. o alinhamento da tubulação com a válvula deve ter mola de cor zero. em outras palavras, ambas as conexões devem estar perfeitamente alinhadas entre si, sem tensão
122 | 32 | mecânico | válvulas | vibração da válvula de gaveta (continuação) | válvula parcialmente aberta | abrir ou fechar a válvula completamente. a válvula de gaveta deve estar sempre totalmente aberta ou fechada
123 | 32 | mecânico | válvulas | vibração da válvula de gaveta (continuação) | frequência de vibração natural sendo excitada por alguma outra frequência de vibração natural ou induzida | Altere a massa endurecendo a válvula. Adicione um peso ao tubo o mais próximo possível da válvula.
124 | 32 | mecânico | válvulas | vibração da válvula de gaveta (continuação) | válvula de haste ascendente em espaço confinado restringindo a abertura total | trocar a válvula por uma válvula de haste não ascendente
125 | 32 | mecânico | válvulas | vibração da válvula de gaveta (continuação) | porca de travamento da haste no jugo solta | Aperte a porca do garfo
126 | 33 | mecânico | válvulas | vazamento através do disco e da sede em uma válvula globo | erosão na face do assento | cuidado: durante as operações de aceleração, não feche a válvula o suficiente para induzir um ruído agudo de gritos
127 | 33 | mecânico | válvulas | vazamento através do disco e da sede em uma válvula globo | refaça o disco e o assento, e faça uma volta para garantir um bom contato em todas as faces | cuidado: durante as operações de aceleração, não feche a válvula o suficiente para induzir um ruído agudo de gritos
128 | 33 | mecânico | válvulas | vazamento através do disco e da sede em uma válvula globo | Área de superfície de contato do assento muito ampla | Usine o disco e a sede para produzir uma faixa de contato muito estreita em torno das faces da sede e do disco. O ideal é manter um ângulo diferencial de 0,5° entre as faces da sede e do disco.
129 | 33 | mecânico | válvulas | vazamento através do disco e da sede em uma válvula globo | válvula incorreta no sistema | troque a válvula imediatamente se ela for classificada para 200 wog e 125 s e estiver operando em um sistema de vapor de 400 psi
130 | 34 | mecânico | válvulas | vazamento entre o disco e a sede em uma válvula globo (continuação) | válvula incorreta no sistema (continuação) | aviso: se a válvula estiver sobrepressurizada, é perigoso operá-la nessa pressão. ela não deve operar a mais de 200 psi em um sistema de água, óleo ou gás e a mais de 125 psi em um sistema de vapor
131 | 35 | mecânico | válvulas | vazamento intermitente na válvula | travamento do disco devido à haste da válvula dobrada | remova a haste e verifique o tir. endireite a haste da válvula
132 | 35 | mecânico | válvulas | vazamento intermitente na válvula | disco preso devido ao desalinhamento ligeiramente descentralizado das roscas da haste do castelo | Troque a válvula. verifique o alinhamento da tubulação com o corpo da válvula. a tubulação deve ter zero mola fria com o bocal da válvula
133 | 35 | mecânico | válvulas | vazamento intermitente na válvula | a haste presa à porca do disco está muito apertada, impedindo que o disco se autocentre no assento | Adicione calços, um de cada vez, entre a porca da haste e o ressalto do disco até obter flutuação suficiente
134 | 36 | mecânico | válvulas | O capô parafusado se solta repetidamente | Válvula com assento traseiro muito apertado | Aperte novamente a porca de trava do castelo. aviso: se esse problema não for corrigido, a válvula pode estourar e causar ferimentos. para evitar esse problema, não force a haste para o encosto contra a tampa, especialmente usando uma chave de válvula
135 | 37 | mecânico | válvulas | capô parafusado se soltando repetidamente (continuação) | parafuso ou lingueta de trava ausente | Verifique a necessidade de um parafuso de trava ou de uma lingueta lendo o desenho ou a documentação do fabricante e reinstale a lingueta ou o parafuso de trava, se necessário. aviso: nunca instale uma válvula globo com castelo aparafusado em um sistema de alta pressão ou em um sistema de substâncias perigosas, pois o castelo pode se desparafusar se for forçado contra o banco traseiro
136 | 37 | mecânico | válvulas | capô parafusado se soltando repetidamente (continuação) | porca de travamento do castelo não apertada nos pontos de ajuste especificados | verifique a configuração, usando uma chave de torque para corrigir a configuração, se necessário
137 | 38 | mecânico | válvulas | Flange da tubulação com vazamento | parafusos apertados incorretamente | Os parafusos do flange precisam ser apertados sequencialmente ao redor do círculo de passo do parafuso. Depois que a primeira porca estiver bem apertada, passe 180° para a segunda porca e aperte-a bem. Passe 90° para a terceira porca e aperte-a bem. Passe 180° para apertar a quarta porca. Repita essa sequência até que todos os parafusos estejam bem apertados. Aperte todas as porcas de acordo com a especificação na mesma sequência para concluir o processo de aperto
138 | 39 | mecânico | válvulas | vazamento da válvula para o flange da tubulação (continuação) | reutilizar a junta antiga, fazendo com que o material da junta antiga grude na superfície do flange | raspe todo o material estranho do flange. certifique-se de que as faces do flange estejam alinhadas corretamente entre si e no ponto de ajuste zero da mola fria. sempre use uma junta nova ao instalar uma válvula ou fazer reparos
139 | 40 | mecânico | válvulas | vazamento da válvula para o flange da tubulação (continuação) | Junta flexível ajustada incorretamente | Se a compressão for inferior a 60% e nenhum outro dano for aparente, aperte o anel de vedação até o ponto de ajuste correto. Se a compressão for superior a 60%, descarte o anel de vedação e substitua-o por um novo. as corrugações do anel de vedação flexitálico devem ser comprimidas até um mínimo de 60% da espessura original para uma vedação eficaz. se o anel de vedação for comprimido além de 90%, ele se tornará ineficaz
140 | 41 | mecânico | válvulas | Válvula de segurança de pressão com vazamento | configuração inadequada | Corrija a configuração ou entre em contato com a manutenção. aviso: certifique-se de que uma mordaça não seja deixada no lugar ou usada para tentar impedir o vazamento através da sede da válvula. a válvula é testada quanto à pressão para levantar a 110% da pressão de trabalho da caldeira
141 | 41 | mecânico | válvulas | Válvula de segurança de pressão com vazamento | A área de contato entre a válvula e o disco do assento é muito grande, causando a formação de vapor na válvula | refaça a face do assento e a face do disco para manter uma diferença de ângulo de 1/2 grau entre os pontos de contato
142 | 42 | mecânico | válvulas | vazamento da válvula de segurança de pressão (continuação) | mola de compressão rachada ou quebrada | Faça uma inspeção visual da mola para verificar se há rachaduras ou rupturas. Se a mola puder ser retirada da válvula sem ser quebrada, pendure-a em um cordão e bata levemente com um martelo de ponta. Se a mola tocar alto e claramente, ela não tem rachadura.
143 | 42 | mecânico | válvulas | vazamento da válvula de segurança de pressão (continuação) | haste da válvula dobrada | verifique a haste para garantir que ela não esteja dobrada. endireite a haste, se necessário
144 | 43 | mecânico | válvulas | vibração intermitente em válvulas e tubulações associadas | carregamento inadequado dos suportes de tubos | avaliar os pontos de ajuste atuais para garantir que eles atendam às especificações
145 | 43 | mecânico | válvulas | vibração intermitente em válvulas e tubulações associadas | ressonância | remova tudo o que não deveria estar na tubulação. a tubulação e as válvulas podem estar carregadas com andaimes ou passarelas de manutenção. isso pode alterar a massa, afetando a frequência natural e fazendo com que os andaimes ou as passarelas vibrem em sintonia com uma bomba ou um motor com a mesma frequência natural. essa vibração pode ter resultados devastadores
146 | 43 | mecânico | válvulas | vibração intermitente em válvulas e tubulações associadas | golpe de aríete | Certifique-se de que os purgadores de vapor estejam funcionando e não precisem de manutenção. Limpe os purgadores conforme necessário. Abra as válvulas de drenagem durante qualquer parada da planta
147 | 44 | mecânico | válvulas | vazamento contínuo em uma válvula borboleta | a válvula pode estar instalada na direção errada | Verifique a seta de direção na lateral do corpo da válvula. Inverta a instalação do corpo se a seta de direção indicar que a válvula está instalada incorretamente
148 | 44 | mecânico | válvulas | vazamento contínuo em uma válvula borboleta | desalinhamento da tubulação com a válvula | O desalinhamento da tubulação pode distorcer o corpo da válvula e fazer com que os munhões do eixo do disco fiquem desalinhados e se prendam
149 | 44 | mecânico | válvulas | vazamento contínuo em uma válvula borboleta | sede e gaxeta da válvula de neoprene | verifique a sede da válvula para garantir que ela não tenha se dobrado ou enrolado durante a instalação. endireite-a conforme necessário
150 | 45 | mecânico | válvulas | Válvula operada manualmente difícil de abrir | danos à rosca | Retire a haste da válvula e passe uma porca de pressão na rosca, se for uma rosca padrão. Se for uma rosca acme, use um alicate de rosca ou uma lima fina para remover quaisquer imperfeições
151 | 45 | mecânico | válvulas | Válvula operada manualmente difícil de abrir | eixo curvado | Remova o eixo e verifique o tirante. Endireite o eixo e reinstale-o na válvula
152 | 45 | mecânico | válvulas | Válvula operada manualmente difícil de abrir | corpo da válvula torcido | separe o tubo da válvula e observe até que ponto o tubo está desalinhado. se o tubo estiver desalinhado, ele deverá ser dobrado até encontrar o bocal da válvula com mola fria zero. aviso: se uma válvula operada manualmente não puder ser movida sem dificuldade, ela precisa de manutenção. nunca force uma válvula usando uma chave inglesa
153 | 45 | mecânico | válvulas | Válvula operada manualmente difícil de abrir | tubulação desalinhada ao corpo da válvula | separe o tubo da válvula e observe até que ponto o tubo está desalinhado. se o tubo estiver desalinhado, ele deverá ser dobrado até encontrar o bocal da válvula com mola fria zero. aviso: se uma válvula operada manualmente não puder ser movida sem dificuldade, ela precisa de manutenção. nunca force uma válvula usando uma chave inglesa
154 | 46 | mecânico | válvulas | Válvula operada manualmente difícil de abrir | porca da haste do castelo fora de alinhamento com a sede da válvula | entre em contato com a manutenção e a oficina mecânica para corrigir esse problema e substituir a válvula
155 | 46 | mecânico | válvulas | válvula operada manualmente difícil de abrir | gaxeta muito apertada | afrouxe o seguidor da glândula e permita que a gaxeta se mova ligeiramente
156 | 46 | mecânico | válvulas | válvula operada manualmente difícil de abrir | gaxeta mal instalada | reembalar a válvula
157 | 47 | mecânico | acionamentos por corrente | Unidade barulhenta | tensão incorreta | verifique se há 2% de deflexão no vão lateral frouxo e ajuste a tensão da corrente conforme necessário
158 | 47 | mecânico | acionamentos por corrente | Unidade barulhenta | lubrificação insuficiente | verifique se o acionamento está devidamente lubrificado. lubrifique o acionamento conforme necessário
159 | 47 | mecânico | acionamentos por corrente | Unidade barulhenta | acionamento desgastado | verifique se a corrente e a roda dentada estão desgastadas e troque-as se estiverem gastas
160 | 47 | mecânico | acionamentos por corrente | Unidade barulhenta | desalinhamento das rodas dentadas | verifique o alinhamento e realinhe-o conforme necessário
161 | 47 | mecânico | acionamentos por corrente | Unidade barulhenta | carcaça ou rolamentos soltos | Levante todos os parafusos e prenda as carcaças conforme necessário
162 | 47 | mecânico | acionamentos por corrente | Unidade barulhenta | passo muito grande | verifique a tabela de especificações do acionamento por corrente. troque a corrente
163 | 48 | mecânico | acionamentos por corrente | dentes da roda dentada de escalada de corrente | corrente desgastada | Verifique o desgaste da corrente. Substitua a corrente se necessário
164 | 48 | mecânico | acionamentos por corrente | dentes da roda dentada de escalada de corrente | tensão insuficiente | Verifique a tensão da corrente. Aumente a tensão conforme necessário
165 | 48 | mecânico | acionamentos por corrente | dentes da roda dentada de escalada de corrente | material nas bolsas dos dentes | Limpe a roda dentada. Elimine a causa do acúmulo de material
166 | 48 | mecânico | acionamentos por corrente | dentes da roda dentada de escalada de corrente | as correntes e as rodas dentadas não se ajustam bem | notificar o departamento de manutenção
167 | 48 | mecânico | acionamentos por corrente | dentes da roda dentada de escalada de corrente | enrolamento insuficiente da corrente | altere o arranjo do acionador para que mais dentes da roda dentada entrem em contato com a corrente ou use uma roda dentada intermediária para aumentar o enrolamento
168 | 48 | mecânico | acionamentos por corrente | dentes da roda dentada de escalada de corrente | folga excessiva da corrente | ajuste os centros ou as rodas dentadas de recolhimento para uma deflexão final de 2%
169 | 49 | mecânico | acionamentos por corrente | a unidade está funcionando excessivamente quente | correr muito rápido | verifique se a velocidade do acionamento está correta. ajuste conforme necessário
170 | 49 | mecânico | acionamentos por corrente | a unidade está funcionando excessivamente quente | lubrificação insuficiente | verifique o tipo e a quantidade corretos de lubrificante
171 | 49 | mecânico | acionamentos por corrente | a unidade está funcionando excessivamente quente | corrente operando muito rápido para lubrificação por banho | use o sistema de fluxo de óleo para lubrificar a corrente
172 | 49 | mecânico | acionamentos por corrente | a unidade está funcionando excessivamente quente | corrente imersa muito profundamente no banho de óleo em um acionamento lubrificado por banho | verifique se há obstruções na unidade e verifique o design da proteção. remova todas as obstruções
173 | 50 | mecânico | acionamentos por corrente | corrente pendurada na roda dentada | dentes da roda dentada desgastados | verifique o desgaste da corrente e substitua-a conforme necessário
174 | 50 | mecânico | acionamentos por corrente | corrente pendurada na roda dentada | acúmulo de material nas cavidades dos dentes da roda dentada do acionador | limpe e lubrifique corretamente as rodas dentadas
175 | 50 | mecânico | acionamentos por corrente | corrente pendurada na roda dentada | lubrificante pegajoso | verifique o grau do lubrificante e consulte a tabela de lubrificantes para essa configuração específica de acionamento por corrente. substitua pelo lubrificante recomendado, conforme necessário
176 | 51 | mecânico | acionamentos por corrente | chicote de corrente | tensão insuficiente | Corrija a tensão. A tensão deve ser ajustada para desviar 2% do passo entre o acionador e as rodas dentadas acionadas.
177 | 51 | mecânico | acionamentos por corrente | chicote de corrente | articulações rígidas em cadeia | substitua as juntas ruins ou instale uma nova corrente
178 | 51 | mecânico | acionamentos por corrente | chicote de corrente | folga excessiva da corrente | instale uma roda dentada de corrente ou uma roda intermediária ou ajuste os centros das rodas dentadas
179 | 51 | mecânico | acionamentos por corrente | chicote de corrente | altas cargas pulsantes | reduza a carga sempre que possível ou substitua a corrente por uma de comprimento adequado
180 | 51 | mecânico | acionamentos por corrente | chicote de corrente | desgaste não uniforme da corrente | investigue por que a corrente está se desgastando de forma irregular. substitua a corrente
181 | 52 | mecânico | acionamentos por corrente | articulações rígidas em cadeia | desalinhamento do acionamento | Peça à manutenção que verifique o alinhamento e corrija-o conforme necessário
182 | 52 | mecânico | acionamentos por corrente | articulações rígidas em cadeia | corrente desgastada e corroída | substitua a corrente. forneça a lubrificação correta
183 | 52 | mecânico | acionamentos por corrente | articulações rígidas em cadeia | lubrificação inadequada | Limpe e lubrifique a corrente corretamente. Consulte o manual de lubrificação para obter o lubrificante e a aplicação corretos
184 | 52 | mecânico | acionamentos por corrente | articulações rígidas em cadeia | corrosão na corrente | remova qualquer corrosão, lubrifique a corrente corretamente e proteja-a de mais corrosão, mantendo-a limpa e bem lubrificada
185 | 52 | mecânico | acionamentos por corrente | articulações rígidas em cadeia | sobrecarga excessiva | identificar a causa da sobrecarga e reduzi-la
186 | 52 | mecânico | acionamentos por corrente | articulações rígidas em cadeia | acúmulo de material nas juntas | limpar e lubrificar a corrente com mais frequência
187 | 52 | mecânico | acionamentos por corrente | articulações rígidas em cadeia | bordas de peening do metal da placa lateral | verifique se há interferência na corrente e faça os reparos necessários para remover as marcas de esguicho
188 | 53 | mecânico | acionamentos por corrente | desgaste nas placas do elo da corrente ou nas laterais dos dentes da roda dentada | desalinhamento da corrente de acionamento | remova a corrente e corrija o alinhamento das rodas dentadas e dos eixos
189 | 53 | mecânico | acionamentos por corrente | pinos, buchas ou roletes quebrados | velocidade da corrente muito alta para o passo e o tamanho da roda dentada | Verifique o número de dentes da roda dentada para garantir que esteja dentro dos limites recomendados para a velocidade envolvida. Use uma corrente de passo mais curto e resistência igual ou superior. Selecione uma roda dentada com mais dentes, se necessário
190 | 53 | mecânico | acionamentos por corrente | pinos, buchas ou roletes quebrados | acúmulo de material nas cavidades dos dentes da roda dentada | remover o acúmulo de material das rodas dentadas
191 | 53 | mecânico | acionamentos por corrente | pinos, buchas ou roletes quebrados | choques fortes ou cargas aplicadas repentinamente | reduzir as cargas de choque
192 | 54 | mecânico | acionamentos por corrente | pinos, buchas ou roletes quebrados (continuação) |  | Verifique o desvio do eixo quanto à excentricidade, prestando atenção especial ao dispositivo de travamento no cubo da roda dentada. O dispositivo de travamento pode deslocar o cubo para fora do centro se houver um ajuste frouxo no eixo
193 | 54 | mecânico | acionamentos por corrente | pinos, buchas ou roletes quebrados (continuação) | lubrificação inadequada | Lubrificar a corrente corretamente
194 | 54 | mecânico | acionamentos por corrente | pinos, buchas ou roletes quebrados (continuação) | rodas dentadas mal ajustadas | Verifique se há desgaste nas rodas dentadas e corrija o diâmetro inferior
195 | 54 | mecânico | acionamentos por corrente | pinos, buchas ou roletes quebrados (continuação) | corrosão da corrente ou da roda dentada | remova qualquer corrosão da corrente ou da roda dentada, lubrifique a corrente corretamente e proteja a corrente e a roda dentada contra corrosão adicional, mantendo a corrente limpa e bem lubrificada
196 | 55 | mecânico | acionamentos por corrente | pulsação | tensão da corrente muito baixa | ajustar os levantamentos para restaurar a tensão adequada
197 | 55 | mecânico | acionamentos por corrente | pulsação | velocidade da corrente muito lenta | aumentar o tamanho da roda dentada ou aumentar a velocidade do transportador
198 | 55 | mecânico | acionamentos por corrente | pulsação | obstrução | remova a obstrução e certifique-se de que o fio inferior não esteja atingindo um objeto estranho
199 | 55 | mecânico | acionamentos por corrente | pulsação | lubrificantes pesados ou pegajosos | limpar e lubrificar a corrente corretamente
200 | 55 | mecânico | acionamentos por corrente | pulsação | rodas dentadas com muito poucos dentes, causando uma grande quantidade de ação de corda | substitua por rodas dentadas com o número correto de dentes
201 | 55 | mecânico | acionamentos por corrente | pulsação | excentricidade | excentricidade correta do furo do cubo
202 | 56 | mecânico | acionamentos por corrente | dentes da roda dentada quebrados | obstrução que atinge os contrapinos | verifique as folgas da corrente e da roda dentada. remova quaisquer materiais estranhos
203 | 56 | mecânico | acionamentos por corrente | dentes da roda dentada quebrados | cargas de choque excessivas, especialmente com rodas dentadas pequenas de ferro fundido | reduzir cargas de choque excessivas ou trocar por rodas dentadas de aço
204 | 56 | mecânico | acionamentos por corrente | pinos de contrapino saindo | obstruções que atingem os contrapinos | Elimine a obstrução. Bata as extremidades para trás até que o contrapino se encaixe perfeitamente nas placas laterais ou use uma corrente rebitada
205 | 56 | mecânico | acionamentos por corrente | pinos de contrapino saindo | os contrapinos não estão instalados adequadamente, não estão afastados e não estão bem encaixados nas placas laterais | corrigir a instalação defeituosa
206 | 57 | mecânico | acionamentos por corrente | artigos transportados danificados | voos, acessórios ou links dobrados ou danificados | reparar ou substituir as peças danificadas
207 | 57 | mecânico | acionamentos por corrente | artigos transportados danificados | obstrução em passagens ou invólucros | remover a obstrução
208 | 57 | mecânico | acionamentos por corrente | artigos transportados danificados | tempo inadequado | verifique a sequência de sincronização, o alongamento da corrente e a seleção da corrente
209 | 58 | mecânico | caixas de engrenagens | operação ruidosa da unidade | desalinhamento | Verifique o alinhamento da unidade. Verifique a condição do acoplamento. Se o problema for o desalinhamento, peça ao grupo de manutenção que faça um alinhamento dos eixos
210 | 58 | mecânico | caixas de engrenagens | operação ruidosa da unidade | lubrificação defeituosa | Verifique o nível de óleo. adicione lubrificante, se necessário. determine se o lubrificante é do grau correto. se o lubrificante não for do grau correto, substitua-o pelo lubrificante correto
211 | 58 | mecânico | caixas de engrenagens | operação ruidosa da unidade | tensão excessiva nas correias ou na corrente | Verifique a tensão e o alinhamento dos auxiliares de acionamento e alivie a tensão, se necessário.
212 | 58 | mecânico | caixas de engrenagens | operação ruidosa da unidade | peças desgastadas | ajustar ou substituir as peças desgastadas
213 | 58 | mecânico | caixas de engrenagens | operação ruidosa da unidade | sobrecarga | reduzir a carga
214 | 59 | mecânico | caixas de engrenagens | temperatura operacional excessiva | lubrificante incorreto | Verifique o lubrificante de acordo com as instruções de especificação. Substitua-o pelo lubrificante correto
215 | 59 | mecânico | caixas de engrenagens | temperatura operacional excessiva | quantidade incorreta de lubrificante | verifique o nível no visor e encha até o nível correto. verifique se o respirador de ar está limpo e funcionando corretamente
216 | 59 | mecânico | caixas de engrenagens | temperatura operacional excessiva | sobrecarga | reduzir a carga
217 | 59 | mecânico | caixas de engrenagens | temperatura operacional excessiva | fluxo de ar obstruído | Verifique se o suprimento de ar está circulando adequadamente pelo ventilador. remova todas as obstruções. evite qualquer temperatura ambiente alta ao redor. se a temperatura ambiente estiver alta devido a uma fonte de calor local, coloque alguma forma de barreira entre a fonte de calor e a máquina
218 | 60 | mecânico | caixas de engrenagens | vazamento de óleo | excesso de óleo na unidade | verifique novamente o nível de óleo com a unidade desligada. remova o excesso de óleo
219 | 60 | mecânico | caixas de engrenagens | vazamento de óleo | Respiro de ar entupido | remova o respiro e limpe-o
220 | 60 | mecânico | caixas de engrenagens | vazamento de óleo | parafusos e porcas soltos em áreas com juntas | Aperte todas as juntas e os parafusos da tampa da extremidade
221 | 60 | mecânico | caixas de engrenagens | parafusos de montagem soltos | vibração causada por cargas flutuantes ou desalinhamento | verifique e realinhe o sistema. aperte todos os parafusos
222 | 61 | mecânico | Sistemas de óleo lubrificante | pressão do sistema muito baixa | abrir a válvula de drenagem de retorno da linha de pressão para a linha de retorno | fechar as válvulas de alívio da bomba
223 | 61 | mecânico | Sistemas de óleo lubrificante | pressão do sistema muito baixa | válvula de alívio da bomba ou válvula de controle de pressão do sistema ajustada para baixo | verifique se as válvulas de alívio da bomba e a válvula de controle de pressão estão funcionando normalmente. ajuste conforme necessário
224 | 61 | mecânico | Sistemas de óleo lubrificante | pressão do sistema muito baixa | vazamento(s) de óleo no sistema | verifique se há vazamento de óleo. repare conforme necessário
225 | 61 | mecânico | Sistemas de óleo lubrificante | pressão do sistema muito alta | válvula de controle de pressão do sistema ajustada muito alta ou não funcionando corretamente | verifique a válvula de controle do sistema e ajuste-a conforme necessário
226 | 61 | mecânico | Sistemas de óleo lubrificante | pressão do sistema muito alta | bocal(is) de fluxo obstruído(s) | Verifique se os controles de fluxo estão ajustados corretamente e se há indicação positiva de fluxo. Ajuste a configuração conforme necessário
227 | 62 | mecânico | Sistemas de óleo lubrificante | pressão do sistema constantemente flutuante | A válvula de controle de pressão do sistema não está funcionando corretamente | ajustar a válvula de controle de pressão do sistema para manter uma pressão constante do sistema
228 | 63 | mecânico | Sistemas de óleo lubrificante | pressões e fluxos de visão muito irregulares, indicando um fluxo muito irregular e acidentado | ar sendo aspirado para o sistema e bombeado com o óleo | verifique o nível de óleo no reservatório e a operação de flutuação livre da sucção flutuante. verifique se não há obstruções que façam com que a sucção em fluxo fique presa. remova todos os detritos da área de operação. verifique a linha de sucção e o filtro da bomba quanto a um possível vazamento de ar. verifique os tanques de pressão. se o tanque estiver vazio de óleo, pode haver vazamento de ar no sistema a partir da conexão de ar. adicione óleo conforme necessário
229 | 63 | mecânico | Sistemas de óleo lubrificante | soar o alarme | filtro sujo | purgar todo o ar da carcaça do filtro antes de mudar para o filtro de espera para colocá-lo em serviço
230 | 63 | mecânico | Sistemas de óleo lubrificante | soar o alarme | alta pressão diferencial no filtro | purgar todo o ar da carcaça do filtro antes de mudar para o filtro de espera para colocá-lo em serviço
231 | 64 | mecânico | Sistemas de óleo lubrificante | bomba de reserva e alarme ligando e desligando | bomba operacional não está funcionando | Altere a chave seletora da bomba para bombas reversas. Se o sistema agora estiver funcionando normalmente, investigue se há algum problema na bomba retirada de serviço, como um eixo quebrado
232 | 64 | mecânico | Sistemas de óleo lubrificante | bomba de reserva e alarme ligando e desligando | interruptores mercoid ajustados incorretamente | Ajuste a chave mercoid de espera aproximadamente 5 e 15 psi abaixo da pressão desejada do sistema
233 | 64 | mecânico | Sistemas de óleo lubrificante | bomba de reserva e alarme ligando e desligando | aumento da demanda de óleo do sistema devido a um vazamento de óleo | Procure por vazamentos de óleo ou alguma mudança drástica que cause aumento no fluxo de óleo
234 | 64 | mecânico | Sistemas de óleo lubrificante | bomba de reserva e alarme ligando e desligando | temperatura do óleo muito alta | verifique se a temperatura do óleo no lado de descarga do resfriador está dentro de 10 °f da temperatura operacional. se não estiver, faça os ajustes necessários
235 | 65 | mecânico | Sistemas de óleo lubrificante | bomba funcionando ruidosamente | baixo nível de fluido | ajustar o suprimento de fluido para a bomba
236 | 65 | mecânico | Sistemas de óleo lubrificante | bomba funcionando ruidosamente | pressão do sistema muito alta | Ajuste a válvula de alívio de pressão para diminuir a pressão
237 | 65 | mecânico | Sistemas de óleo lubrificante | bomba funcionando ruidosamente | bomba de volume variável ou com compensação de pressão ajustada para fluxo excessivo | ajustar a bomba
238 | 65 | mecânico | Sistemas de óleo lubrificante | bomba funcionando ruidosamente | vazamento na admissão | Localizar e corrigir o vazamento
239 | 65 | mecânico | Sistemas de óleo lubrificante | bomba funcionando de forma ruidosa | velocidade da bomba muito alta | diminuir a velocidade da bomba
240 | 65 | mecânico | Sistemas de óleo lubrificante | bomba funcionando de forma ruidosa | motor e bomba não alinhados | fazer com que a manutenção alinhe o motor e a bomba
241 | 65 | mecânico | Sistemas de óleo lubrificante | bomba funcionando de forma ruidosa | ingestão restrita | Localizar obstrução. limpar a entrada. limpar os filtros de sucção
242 | 65 | mecânico | Sistemas de óleo lubrificante | bomba funcionando de forma ruidosa | bomba desgastada | reparar ou substituir a bomba
243 | 66 | mecânico | Sistemas de óleo lubrificante | bomba funcionando de forma ruidosa (continuação) | cavitação causada pela falta de cabeça de sucção positiva líquida (npsh) ou turbulência de curvas acentuadas da tubulação imediatamente antes da sucção da bomba | diminuir a temperatura de sucção
244 | 66 | mecânico | Sistemas de óleo lubrificante | bomba funcionando de forma ruidosa (continuação) | pressão de sucção menor do que a temperatura de saturação correspondente | diminuir a temperatura de sucção
245 | 66 | mecânico | Sistemas de óleo lubrificante | bomba funcionando de forma ruidosa (continuação) | recirculação de fluido na área de saída da palheta do impulsor | Evite restrições de descarga. Aumente a folga nas pontas de saída das palhetas. /nunca instale um driver de maior potência sem reprojetar a tubulação de descarga e sucção
246 | 67 | mecânico | Acionamentos por correia em V | deslizamento da correia | tensão insuficiente | Aumente a tensão. A deflexão da correia no meio do vão deve ser de 1/64' para cada polegada de vão entre as linhas centrais das polias acionada e motriz.
247 | 67 | mecânico | Acionamentos por correia em V | deslizamento da correia | unidade sobrecarregada | aumentar o tamanho da correia
248 | 67 | mecânico | Acionamentos por correia em V | deslizamento da correia | contaminantes nas correias ou roldanas | limpar ou trocar as correias ou roldanas
249 | 67 | mecânico | Acionamentos por correia em V | deslizamento da correia | carga inicial pesada | aumentar a tensão
250 | 67 | mecânico | Acionamentos por correia em V | deslizamento da correia | Arco de contato insuficiente | aumentar a distância central ou usar uma polia
251 | 68 | mecânico | Acionamentos por correia em V | correia virada na polia | cordas quebradas por causa de cintos que são colocados e retirados das roldanas | Reduza os centros de acionamento quando estiver instalando as correias. Ajuste a posição do motor para diminuir a tensão nas correias. Instale correias novas e retenha-as
252 | 68 | mecânico | Acionamentos por correia em V | correia virada na polia | tensão insuficiente | aumentar a tensão
253 | 69 | mecânico | Acionamentos por correia em V | quebra repetida da correia | cargas de choque | testar a excentricidade do eixo. solicitar que a manutenção faça reparos. aumentar a tensão ou a capacidade de acionamento
254 | 69 | mecânico | Acionamentos por correia em V | quebra repetida da correia | Cordas quebradas por correr ou forçar as correias para dentro e para fora das roldanas | Reduza os centros de acionamento quando estiver instalando as correias. Ajuste a posição do motor para diminuir a tensão nas correias. Instale correias novas e retenha-as
255 | 69 | mecânico | Acionamentos por correia em V | quebra repetida da correia | queda de objetos estranhos nas roldanas | fornecer proteções
256 | 70 | mecânico | Acionamentos por correia em V | desgaste rápido da correia | ranhuras da polia desgastadas | substituir as roldanas
257 | 70 | mecânico | Acionamentos por correia em V | desgaste rápido da correia | diâmetro da polia muito pequeno | aumentar o diâmetro da polia
258 | 70 | mecânico | Acionamentos por correia em V | desgaste rápido da correia | desalinhamento | alinhar a unidade
259 | 70 | mecânico | Acionamentos por correia em V | desgaste rápido da correia | unidade sobrecarregada | aumentar a capacidade da unidade
260 | 70 | mecânico | Acionamentos por correia em V | desgaste rápido da correia | fricção das correias | fornecer a folga de funcionamento correta
261 | 70 | mecânico | Acionamentos por correia em V | desgaste rápido da correia | ambiente contaminado | limpar e proteger as correias
262 | 71 | mecânico | Acionamentos por correia em V | correia rachada e endurecida, causando deslizamento | calor excessivo | rastrear e eliminar a fonte de calor. fornecer ventilação
263 | 71 | mecânico | Acionamentos por correia em V | chicoteamento com cinto | centros de direção muito longos | reduzir os centros de acionamento ou fornecer uma polia
264 | 71 | mecânico | Acionamentos por correia em V | chicoteamento com cinto | roldana da polia do tensionador fora de ajuste | reduzir os centros de acionamento ou fornecer uma polia
265 | 71 | mecânico | Acionamentos por correia em V | rolamentos quentes | lubrificação inadequada do rolamento | Lubrificar o rolamento
266 | 71 | mecânico | Acionamentos por correia em V | rolamentos quentes | excesso de lubrificante para rolamentos | Abra o plugue de ventilação/drenagem e purgue a cavidade do lubrificante com lubrificante novo. Deixe a ventilação aberta por aproximadamente 30 minutos e, em seguida, feche-a
267 | 72 | mecânico | Acionamentos por correia em V | rolamentos quentes (continuação) | correias de acionamento muito apertadas | Ajuste a tensão da correia. A deflexão da correia no meio do vão deve ser de 1/64' para cada polegada de vão entre as linhas centrais das polias acionada e motriz.
268 | 73 | mecânico | Acionamentos por correia em V | uma ou duas correias quebradas em um conjunto | não um conjunto combinado de correias de transmissão | substitua as correias de acionamento por correias correspondentes
269 | 73 | mecânico | Acionamentos por correia em V | uma ou duas correias quebradas em um conjunto | correias quebradas internamente devido a práticas de instalação inadequadas | mova o motor para dentro a fim de tensionar as correias e substitua-as pelas correias correspondentes, usando o procedimento de instalação adequado. /Sempre use correias de um único fabricante, pois os processos de fabricação diferem de um fabricante para outro
270 | 74 | mecânico | Acionamentos por correia em V | Esticamento excessivo da correia | quantidade inadequada de absorção desde a instalação inicial da correia | Substituir todas as correias
271 | 74 | mecânico | Acionamentos por correia em V | Esticamento excessivo da correia | sobrecarga na correia de transmissão | reduzir a sobrecarga ou instalar um sistema de acionamento maior
272 | 74 | mecânico | Acionamentos por correia em V | Esticamento excessivo da correia | rupturas internas na correia | substituir a correia. /cautela/ nunca use uma barra de alavanca para instalar a correia na polia, pois isso rompe as fibras internas da correia e pode quebrar as paredes laterais da polia
273 | 75 | mecânico | Acionamentos por correia em V | alongamento desigual da correia | não um conjunto de cintos combinando | substitua por correias correspondentes
274 | 75 | mecânico | Acionamentos por correia em V | alongamento desigual da correia | coeficiente de atrito desigual | Verifique e ajuste o alinhamento das polias e corrija a tensão
275 | 75 | mecânico | Acionamentos por correia em V | alongamento desigual da correia | eixos não paralelos | Verifique e ajuste o alinhamento das polias e corrija a tensão
276 | 75 | mecânico | Acionamentos por correia em V | alongamento desigual da correia | rupturas internas e não visíveis nas correias | Substituir as correias
277 | 75 | mecânico | Acionamentos por correia em V | alongamento desigual da correia | cabos de correia quebrados | Substituir as correias
278 | 75 | mecânico | Acionamentos por correia em V | alongamento desigual da correia | ranhuras desgastadas nas roldanas | substituir as roldanas
279 | 76 | mecânico | Acionamentos por correia em V | separação por correia | roldanas pequenas | substituir por roldanas de tamanho adequado
280 | 76 | mecânico | Acionamentos por correia em V | separação por correia | tensão excessiva da correia | Verifique e ajuste a tensão da correia
281 | 76 | mecânico | Acionamentos por correia em V | desgaste da correia superior | obstrução da correia | remover a obstrução
282 | 76 | mecânico | Acionamentos por correia em V | desgaste da correia superior | cinto virado ou torcido | ajuste e inspecione a correia. substitua conforme necessário
283 | 76 | mecânico | Acionamentos por correia em V | abertura da costura do envelope no cinto | solvente ou óleo de borracha na correia | Limpe e inspecione a correia. Substitua a correia conforme necessário
284 | 77 | mecânico | Acionamentos por correia em V | desgaste anormal do envelope | condição abrasiva, roldanas desgastadas, ângulo de roldana inadequado, deslizamento, exposição a vapores químicos, obstruções ou calor elevado | verifique se a correia está abrasiva ou se há alguma das condições mencionadas como causa provável; substitua as correias conforme necessário
285 | 77 | mecânico | Acionamentos por correia em V | cinto mole ou inchado | solvente ou óleo de borracha na correia | limpe e inspecione a correia; substitua a correia conforme necessário
286 | 77 | mecânico | Acionamentos por correia em V | endurecimento e rachaduras no envelope da correia | exposição a calor intenso e/ou vapores químicos | limpe e inspecione a correia; substitua a correia conforme necessário
287 | 78 | mecânico | Sistemas de ventiladores | saída do ventilador abaixo de scfm | resistência total no sistema maior do que o esperado | Verifique se outros ventiladores estão descarregando na mesma saída que o ventilador com problemas; isso pode ser um problema de projeto; informe a engenharia para uma avaliação.
288 | 78 | mecânico | Sistemas de ventiladores | saída do ventilador abaixo de scfm | amortecedores fechados ou parcialmente fechados | verifique se algum amortecedor foi fechado acidentalmente; abra os amortecedores que deveriam estar abertos
289 | 78 | mecânico | Sistemas de ventiladores | saída do ventilador abaixo de scfm | velocidade muito lenta | Verifique se há deslizamento nas correias de acionamento. Ajuste a tensão se as correias não estiverem danificadas. Verifique se há lubrificação adequada nos rolamentos. Peça aos eletricistas que verifiquem o motor
290 | 79 | mecânico | Sistemas de ventiladores | saída do ventilador abaixo de scfm (continuação) | amortecedores ou palhetas de entrada variável ajustados incorretamente | reajuste os esticadores da articulação de controle do amortecedor para os pontos de ajuste calibrados
291 | 79 | mecânico | Sistemas de ventiladores | saída do ventilador abaixo de scfm (continuação) | condições ruins na entrada do ventilador, como filtros estrangulados | verifique o diferencial de pressão nos filtros e limpe ou substitua os filtros sujos
292 | 79 | mecânico | Sistemas de ventiladores | saída do ventilador abaixo de scfm (continuação) | indução de ar atmosférico por meio de vazamentos nos dutos | Um detector de vazamentos ultrassônico é a ferramenta ideal para determinar exatamente onde ocorrem os vazamentos.
293 | 79 | mecânico | Sistemas de ventiladores | saída do ventilador abaixo de scfm (continuação) | rotação errada do ventilador | certifique-se de que o acionamento por correia não esteja cruzado. peça aos eletricistas que verifiquem a rotação do motor
294 | 79 | mecânico | Sistemas de ventiladores | saída do ventilador abaixo de scfm (continuação) | roda montada para trás no eixo | parar o ventilador e fazer com que a manutenção inverta a roda
295 | 80 | mecânico | Sistemas de ventiladores | vibração e ruído | desequilíbrio devido ao acúmulo de sujeira nas pás do ventilador | Realize uma análise de vibração para determinar a magnitude do problema e, em seguida, faça o balanceamento do ventilador. Lave as pás do ventilador com água para remover o acúmulo de sujeira. Se o ventilador operar em um sistema de exaustão de caldeira ou em algum outro sistema gasoso de alta temperatura, descalcifique as pás
296 | 80 | mecânico | Sistemas de ventiladores | vibração e ruído | fundações ruins ou placa de base deformada | Verifique se há rachaduras e rupturas nas fundações. Informe as descobertas à engenharia para que sejam resolvidas
297 | 81 | mecânico | Sistemas de ventiladores | vibração e ruído (continuação) | desalinhamento | realizar análise de vibração para determinar a magnitude do problema e, em seguida, alinhar os eixos do ventilador
298 | 81 | mecânico | Sistemas de ventiladores | vibração e ruído (continuação) | condições de pés macios | Realize uma verificação de pés macios em todos os pés da unidade para determinar se o problema é uma condição de pés macios. Adicione ou remova calços para corrigir a condição
299 | 81 | mecânico | Sistemas de ventiladores | vibração e ruído (continuação) | nenhuma mola fria zero do duto na conexão do ventilador | Verifique a distorção do duto se não houver junta de expansão ou flexível instalada. Ajuste os ganchos conforme necessário
300 | 82 | mecânico | Sistemas de ventiladores | rolamentos danificados | desalinhamento do acionamento da correia | Certifique-se de que as roldanas tenham a mesma largura e estejam devidamente alinhadas umas com as outras
301 | 82 | mecânico | Sistemas de ventiladores | rolamentos danificados | lubrificação ruim | Certifique-se de que o lubrificante correto esteja sendo usado e que os rolamentos sejam ventilados durante a aplicação do lubrificante.
302 | 83 | mecânico | Sistemas de ventiladores | rolamentos danificados (continuação) |  | garantir que as práticas de instalação dos rolamentos estejam corretas
303 | 83 | mecânico | Sistemas de ventiladores | rolamentos danificados (continuação) |  | Quando o ventilador estiver desligado, certifique-se de que a unidade seja girada para mudar o ponto de descanso periodicamente, a fim de evitar que o eixo caia devido ao seu próprio peso. Verifique se há tensão indevida nos suportes dos rolamentos devido a fundações ruins e dutos desalinhados
304 | 84 | mecânico | Sistemas de ventiladores | rolamentos danificados (continuação) | acionamentos por correia desalinhados | Certifique-se de que as correias estejam assentadas nas polias corretas e alinhadas para que funcionem corretamente nas ranhuras em V. Verifique o alinhamento das paredes laterais das polias com uma régua ou uma corda esticada
305 | 85 | mecânico | Sistemas de ventiladores | rolamentos danificados (continuação) | acoplamento desgastado | Conduza uma análise de vibração para determinar se o acoplamento está desgastado. O grau errado de lubrificante pode ter sido usado e acumulado em um ponto, causando uma condição de desequilíbrio.
306 | 85 | mecânico | Sistemas de ventiladores | rolamentos danificados (continuação) | efeito de ressonância de outra(s) máquina(s) | realizar uma avaliação para determinar a extensão da ressonância e rastrear a(s) fonte(s) de excitação. para interromper temporariamente a vibração induzida por ressonância, altere a massa da unidade colocando algum peso, como um saco de areia, sobre a unidade
307 | 85 | mecânico | Sistemas de ventiladores | rolamentos danificados (continuação) | ventilador girando na direção errada | Peça aos eletricistas que verifiquem a rotação do motor e corrijam a rotação conforme necessário
308 | 86 | mecânico | Sistemas de ventiladores | rolamentos danificados (continuação) | restrição de deslocamento parcial no lado de entrada do ventilador, fazendo com que ele descarregue | Certifique-se de que nenhum objeto estranho esteja causando um bloqueio parcial no lado da entrada do ventilador. Quando as pás do ventilador passarem pela obstrução, elas não conseguirão suportar a carga total e se desviarão
309 | 86 | mecânico | Sistemas de ventiladores | superaquecimento do rolamento | Lubrificação excessiva do rolamento | determinar a capacidade do rolamento e seguir as recomendações do fabricante para lubrificação
310 | 86 | mecânico | Sistemas de ventiladores | superaquecimento do rolamento | desalinhamento | Certifique-se de que as correias estejam assentadas nas polias corretas e alinhadas para que funcionem corretamente nas ranhuras em V. Verifique o alinhamento das paredes laterais das polias com uma régua ou uma corda esticada
311 | 87 | mecânico | Sistemas de ventiladores | superaquecimento dos rolamentos (continuação) | desequilíbrio | Gire o eixo e deixe-o rolar até que fique em repouso por conta própria para verificar se há desequilíbrio estático. O desequilíbrio estático pode ser corrigido pendurando um peso apropriado na posição oposta à posição de repouso, às 6 horas. Os engenheiros que possuem a instrumentação adequada devem fazer uma correção de equilíbrio mais complexa
312 | 87 | mecânico | Sistemas de ventiladores | superaquecimento dos rolamentos (continuação) | eixo curvado | Quando o ventilador estiver desligado, certifique-se de que a unidade seja desligada do ponto de descanso periodicamente para evitar que o eixo caia devido ao seu próprio peso. Verifique se há tensão indevida nos suportes dos rolamentos devido a fundações ruins e dutos desalinhados.
313 | 88 | mecânico | Sistemas de ventiladores | superaquecimento dos rolamentos (continuação) | Correias com tensão excessiva | Pressione as correias no meio da extensão e meça a deflexão para testar a tensão da correia. A deflexão deve ser igual a 1/64' por polegada de extensão entre os centros das unidades acionada e de acionamento.
314 | 88 | mecânico | Sistemas de ventiladores | superaquecimento dos rolamentos (continuação) | Impulso axial anormal causado por correias desalinhadas | Isso pode ser causado por um desalinhamento grosseiro entre o acionador e as unidades acionadas. Também pode ser causado quando uma polia é mais larga do que a outra. Para corrigir qualquer um dos casos, alinhe as correias ao centro do v em cada polia
315 | 89 | mecânico | Sistemas de ventiladores | superaquecimento dos rolamentos (continuação) | roldanas com furos excêntricos devido a práticas de usinagem inadequadas ou fundidas com o ressalto fora do centro | Os furos excêntricos fazem com que as polias girem fora do centro, fazendo com que as correias sejam tensionadas e desengatadas a cada revolução. Esse movimento contínuo para frente e para trás faz com que os rolamentos sofram um impacto terrível. As chavetas e os parafusos de fixação podem ter o mesmo efeito, tirando uma polia do centro quando a força é apertada.
316 | 90 | mecânico | Purgadores de vapor | armadilha que sopra vapor vivo | sem escorva, balde ou sifões porque o sifão não foi escorvado quando originalmente instalado | preparar a armadilha
317 | 90 | mecânico | Purgadores de vapor | armadilha que sopra vapor vivo | sem escorva, balde ou sifões porque o sifão não foi escorvado após a limpeza | preparar a armadilha limpa
318 | 91 | mecânico | Purgadores de vapor | purgador que sopra vapor vivo (continuação) | válvula de desvio aberta ou com vazamento | remover ou consertar a válvula de desvio
319 | 91 | mecânico | Purgadores de vapor | purgador que sopra vapor vivo (continuação) | queda repentina de pressão | instale uma válvula de retenção antes do purgador
320 | 92 | mecânico | Purgadores de vapor | purgador que sopra vapor vivo (continuação) | o mecanismo da válvula não fecha porque há incrustações ou sujeira alojada no orifício | limpar a armadilha
321 | 92 | mecânico | Purgadores de vapor | purgador que sopra vapor vivo (continuação) | mecanismo de válvula ou disco desgastado ou com defeito | reparar ou substituir as peças defeituosas
322 | 92 | mecânico | Purgadores de vapor | purgador que sopra vapor vivo (continuação) | Fole rompido (sifões termostáticos) | Substituir os foles
323 | 93 | mecânico | Purgadores de vapor | purgador que sopra vapor vivo (continuação) | contrapressão muito alta em uma armadilha termodinâmica devido a peças desgastadas ou com defeito | reparar ou substituir as peças defeituosas
324 | 93 | mecânico | Purgadores de vapor | purgador que sopra vapor vivo (continuação) | pressão de retorno muito alta em uma armadilha termodinâmica porque a armadilha ficou presa aberta | limpar a armadilha
325 | 93 | mecânico | Purgadores de vapor | purgador que sopra vapor vivo (continuação) | contrapressão muito alta em um purgador termodinâmico porque a linha de retorno de condensado ou o tanque de pig foram subdimensionados | aumentar o tamanho da linha ou do tanque de suínos
326 | 93 | mecânico | Purgadores de vapor | purgador que sopra vapor vivo (continuação) | contrapressão muito alta em um purgador termodinâmico devido à formação de vapor de flash causado pela formação de vapor de flash quando o condensado é liberado para uma pressão mais baixa ou atmosférica | nenhuma ação corretiva é necessária para essa condição normal
327 | 94 | mecânico | Purgadores de vapor | purgador não está descarregando | pressão muito alta porque a classificação do purgador é muito baixa | instalar o purgador de tamanho correto
328 | 94 | mecânico | Purgadores de vapor | purgador não está descarregando | pressão muito alta porque o orifício aumentou devido ao desgaste normal | substitua o orifício desgastado
329 | 94 | mecânico | Purgadores de vapor | purgador não está descarregando | pressão muito alta porque a válvula redutora de pressão está ajustada muito alta ou quebrada | reajuste ou substitua a válvula redutora de pressão. a válvula pode precisar de um novo diafragma
330 | 94 | mecânico | Purgadores de vapor | purgador não está descarregando | pressão muito alta porque a pressão do sistema aumentou | Instale o conjunto correto de troca de pressão
331 | 95 | mecânico | Purgadores de vapor | purgador não está descarregando (continuação) | o condensado não chega ao purgador porque o filtro está entupido | sopre a tela com ar ou substitua-a
332 | 95 | mecânico | Purgadores de vapor | purgador não está descarregando (continuação) | O condensado não está chegando ao purgador devido a uma obstrução na linha até o purgador | remover a obstrução
333 | 95 | mecânico | Purgadores de vapor | purgador não está descarregando (continuação) | o condensado não chega ao purgador porque a válvula de desvio está aberta ou com vazamento | remover ou consertar a válvula de desvio
334 | 96 | mecânico | Purgadores de vapor | purgador não está descarregando (continuação) | o condensado não está chegando ao purgador porque a linha de fornecimento de vapor está fechada | abrir a válvula de suprimento de vapor
335 | 96 | mecânico | Purgadores de vapor | purgador não está descarregando (continuação) | O condensado não está chegando ao purgador porque o purgador está entupido com material estranho | limpe o filtro e reinstale-o
336 | 96 | mecânico | Purgadores de vapor | purgador não está descarregando (continuação) | o condensado não chega ao purgador porque o purgador é mantido fechado por um mecanismo defeituoso | reparar ou substituir o mecanismo defeituoso
337 | 96 | mecânico | Purgadores de vapor | purgador não está descarregando (continuação) | o condensado não chega ao purgador devido ao alto vácuo na linha de retorno de condensado | Instale o conjunto correto de troca de pressão
338 | 97 | mecânico | Purgadores de vapor | purgador não está descarregando (continuação) | não há diferencial de pressão no purgador porque a linha de retorno de condensado está bloqueada ou restrita | remover a restrição
339 | 97 | mecânico | Purgadores de vapor | purgador não está descarregando (continuação) | não há diferencial de pressão no purgador porque o conjunto de mudança de pressão está incorreto | Instale o conjunto correto de troca de pressão
340 | 98 | mecânico | Purgadores de vapor | descarga contínua do purgador | armadilha muito pequena e subdimensionada para a capacidade que está sendo manuseada | instalar o sifão de tamanho adequado
341 | 98 | mecânico | Purgadores de vapor | descarga contínua do purgador | pressão nominal do purgador muito alta | Instale o conjunto correto de troca de pressão
342 | 98 | mecânico | Purgadores de vapor | descarga contínua do purgador | sifão entupido | limpe os componentes internos do purgador e reinstale o filtro
343 | 98 | mecânico | Purgadores de vapor | descarga contínua do purgador | filtro entupido | Limpe o filtro
344 | 98 | mecânico | Purgadores de vapor | descarga contínua do purgador | Fole sobrecarregado em um purgador termostático | Substituir os foles
345 | 99 | mecânico | Purgadores de vapor | descarga contínua do purgador | perda do principal | instale uma válvula de retenção no lado de entrada do purgador
346 | 98 | mecânico | Purgadores de vapor | descarga contínua do purgador | falha da válvula na sede devido ao desgaste da válvula e da sede | Substitua as peças desgastadas
347 | 99 | mecânico | Purgadores de vapor | descarga contínua do purgador (continuação) | depósitos de calcário e sujeira sob a válvula e no orifício | limpar a armadilha
348 | 99 | mecânico | Purgadores de vapor | descarga contínua do purgador (continuação) | pinos-guia e alavanca desgastados | Substitua as peças desgastadas
349 | 99 | mecânico | Purgadores de vapor | aquecimento lento ou irregular | margem de capacidade na armadilha para cargas de partida pesadas | instalar o sifão maior de tamanho adequado
350 | 99 | mecânico | Purgadores de vapor | aquecimento lento ou irregular | Capacidade insuficiente de tratamento de ar em coletores de caçamba | use baldes térmicos ou aumente o tamanho da ventilação
351 | 99 | mecânico | Purgadores de vapor | aquecimento lento ou irregular | curto-circuito usando armadilhas de grupo | Quando os purgadores de vapor são agrupados, ou seja, vários purgadores são instalados na mesma linha, existe a possibilidade de backup de condensado devido a inconsistências de pressão ou obstruções.
352 | 100 | mecânico | Purgadores de vapor | aquecimento lento ou irregular (continuação) | fornecimento inadequado de vapor devido à troca da válvula de pressão | restaurar a pressão normal do vapor
353 | 100 | mecânico | Purgadores de vapor | aquecimento lento ou irregular (continuação) | Válvula redutora de pressão de vapor desligada | reajuste ou substitua a válvula redutora
354 | 100 | mecânico | Purgadores de vapor | problemas de contrapressão | linha de retorno de condensado muito pequena | instalar uma linha de retorno de condensado maior
355 | 100 | mecânico | Purgadores de vapor | problemas de contrapressão | outros purgadores que sopram vapor no coletor | localizar e reparar outras armadilhas defeituosas
356 | 100 | mecânico | Purgadores de vapor | problemas de contrapressão | Linha de ventilação do tanque de suínos entupida | limpar a linha de ventilação do tanque de suínos
357 | 100 | mecânico | Purgadores de vapor | problemas de contrapressão | obstrução na linha de retorno | remover a obstrução
358 | 100 | mecânico | Purgadores de vapor | problemas de contrapressão | excesso de vácuo na linha de retorno | Instale o conjunto correto de troca de pressão
359 | 101 | elétrica | Motores elétricos | O motor não está dando partida | fusíveis queimados | substitua por fusíveis que tenham pelo menos 12% dos amperes listados na placa de identificação
360 | 101 | elétrica | Motores elétricos | O motor não está dando partida | disparos por sobrecarga | verifique e redefina a sobrecarga no acionador de partida
361 | 101 | elétrica | Motores elétricos | O motor não está dando partida | alimentação de corrente inadequada | verifique se a corrente fornecida corresponde às especificações da placa de identificação do motor e ao fator de carga
362 | 101 | elétrica | Motores elétricos | O motor não está dando partida | conexões de linha inadequadas | Verifique as conexões, usando o diagrama fornecido com o motor. Se a fiação estiver conectada incorretamente, peça aos eletricistas para refazerem a fiação de acordo com a conexão especificada no diagrama
363 | 102 | elétrica | Motores elétricos | O motor não está dando partida (continuação) | circuito aberto no enrolamento ou na chave de partida | Peça a um eletricista para verificar se há conexões de fiação soltas. verifique se a chave de partida dentro do motor está fechada. observação: um zumbido quando a chave está fechada indica um circuito aberto. os motores de indução de repulsão podem soltar faíscas nas escovas
364 | 102 | elétrica | Motores elétricos | O motor não está dando partida (continuação) | falha mecânica | Pare o motor e verifique se o motor e o acionamento giram livremente. Verifique os rolamentos e a lubrificação. Adicione um pouco de lubrificante aos rolamentos e gire o eixo lentamente com a mão.
365 | 103 | elétrica | Motores elétricos | O motor não está dando partida (continuação) | estator em curto-circuito | peça para a manutenção rebobinar o motor. observação: fusíveis queimados indicam curto- circuito no estator
366 | 103 | elétrica | Motores elétricos | O motor não está dando partida (continuação) | conexão ruim da bobina do estator | remova o sino final e localize o problema de conexão usando uma lâmpada de teste. se for encontrada uma falha, peça aos eletricistas que a consertem
367 | 103 | elétrica | Motores elétricos | O motor não está dando partida (continuação) | rotor com defeito | Procure por barras ou anéis de extremidade quebrados, substitua/repare
368 | 103 | elétrica | Motores elétricos | O motor não está dando partida (continuação) | motor sobrecarregado | reduzir a carga
369 | 103 | elétrica | Motores elétricos | O motor não está dando partida (continuação) | uma fase do motor trifásico aberta | verificar as linhas quanto à fase aberta
370 | 103 | elétrica | Motores elétricos | O motor não está dando partida (continuação) | estator em curto-circuito | peça para a manutenção rebobinar o motor. observação: fusíveis queimados indicam curto- circuito no estator
371 | 104 | elétrica | Motores elétricos | O motor não está dando partida (continuação) | escovas desgastadas ou grudadas em motores de indução de repulsão | Verifique se há desgaste e substitua-o conforme necessário. Verifique se a pressão da escova está correta. Limpe o comutador se ele estiver sujo
372 | 104 | elétrica | Motores elétricos | paralisação do motor | aplicação incorreta | verifique se o tipo ou tamanho do motor está correto e se está dentro dos parâmetros operacionais especificados. se o motor não estiver correto, um eletricista deve instalar um novo motor que atenda às especificações
373 | 104 | elétrica | Motores elétricos | paralisação do motor | motor sobrecarregado | reduzir a carga
374 | 104 | elétrica | Motores elétricos | paralisação do motor | baixa tensão do motor | garantir que a tensão da placa de identificação seja restaurada e mantida
375 | 104 | elétrica | Motores elétricos | paralisação do motor | circuito aberto devido a fusíveis queimados | Verifique o relé de sobrecarga, o estator e os botões para reiniciar os fusíveis. Substitua os fusíveis, se necessário
376 | 105 | elétrica | Motores elétricos | paralisação do motor (continuação) | resistência de controle incorreta do motor enrolado | verifique a sequência de controle substitua os resistores quebrados. repare os circuitos abertos
377 | 105 | elétrica | Motores elétricos | motor funcionando e depois morrendo | falha de energia | Peça a um eletricista que verifique se há conexões soltas na linha, nos fusíveis e no controle. Aperte corretamente todas as conexões soltas que forem encontradas
378 | 105 | elétrica | Motores elétricos | O motor não está atingindo a velocidade | motor não dimensionado corretamente para a carga projetada do sistema | consulte o fornecedor para saber o tipo adequado de motor e substitua o motor pela unidade de tamanho correto
379 | 105 | elétrica | Motores elétricos | O motor não está atingindo a velocidade | tensão muito baixa nos terminais do motor devido à queda de linha | use uma tensão mais alta nos terminais do transformador ou reduza a carga
380 | 105 | elétrica | Motores elétricos | O motor não está atingindo a velocidade | operação de controle inadequada da resistência secundária do motor enrolado | corrigir o controle secundário
381 | 106 | elétrica | Motores elétricos | O motor não está atingindo a velocidade (continuação) | carga inicial muito alta | verifique a carga que o motor deve suportar na partida e ajuste conforme necessário
382 | 106 | elétrica | Motores elétricos | O motor não está atingindo a velocidade (continuação) | barras do rotor quebradas | procure rachaduras próximas aos anéis e repare ou substitua conforme necessário. pode ser necessário um novo rotor. os reparos geralmente são temporários
383 | 106 | elétrica | Motores elétricos | O motor não está atingindo a velocidade (continuação) | circuito primário aberto | localizar a falha, usando um dispositivo de descanso
384 | 106 | elétrica | Motores elétricos | motor demorando muito para acelerar | excesso de carga | reduzir a carga
385 | 106 | elétrica | Motores elétricos | motor demorando muito para acelerar | circuito ruim | verifique se há alta resistência. peça a um eletricista que corrija as deficiências encontradas. consulte o manual do fabricante para obter orientação
386 | 106 | elétrica | Motores elétricos | motor demorando muito para acelerar | rotor gaiola de esquilo com defeito | substituir por um novo rotor
387 | 107 | elétrica | Motores elétricos | motor demorando muito para acelerar (continuação) | tensão aplicada muito baixa | fazer com que a empresa de energia aumente a potência da torneira
388 | 107 | elétrica | Motores elétricos | rotação incorreta | sequência incorreta de fases | conexões reversas no motor ou no quadro de distribuição
389 | 107 | elétrica | Motores elétricos | superaquecimento do motor durante o funcionamento sob carga | sobrecarga | reduzir a carga
390 | 107 | elétrica | Motores elétricos | superaquecimento do motor durante o funcionamento sob carga | sopradores ou protetores de ar errados que podem estar obstruídos com sujeira, impedindo a ventilação adequada do motor | Limpe o soprador ou a proteção de ar. Observação: um fluxo contínuo de ar saindo do motor indica uma boa ventilação. Se isso não acontecer após a limpeza, consulte o fabricante para obter orientação. se o soprador ou a proteção de ar errado estiver sendo usado, o fabricante pode ter que recomendar uma alteração no projeto
391 | 107 | elétrica | Motores elétricos | superaquecimento do motor durante o funcionamento sob carga | uma fase do motor aberta | garantir que todos os cabos estejam bem conectados
392 | 108 | elétrica | Motores elétricos | superaquecimento do motor durante o funcionamento sob carga (continuação) | bobina aterrada | localizar a falha e reparar
393 | 108 | elétrica | Motores elétricos | superaquecimento do motor durante o funcionamento sob carga (continuação) | tensão terminal desequilibrada | verifique se há cabos, conexões e transformadores com defeito e repare ou substitua conforme necessário
394 | 108 | elétrica | Motores elétricos | superaquecimento do motor durante o funcionamento sob carga (continuação) | bobina do estator em curto-circuito | reparo e, em seguida, verifique a leitura do wattímetro
395 | 108 | elétrica | Motores elétricos | superaquecimento do motor durante o funcionamento sob carga (continuação) | alta resistência | peça a um eletricista que procure uma conexão defeituosa e corrija o problema
396 | 108 | elétrica | Motores elétricos | superaquecimento do motor durante o funcionamento sob carga (continuação) | alta tensão | Peça a um eletricista que verifique os terminais do motor usando um voltímetro. Faça ajustes para diminuir a tensão
397 | 109 | elétrica | Motores elétricos | superaquecimento do motor durante o funcionamento sob carga (continuação) | baixa tensão | Peça a um eletricista para verificar os terminais do motor usando um voltímetro. Faça ajustes para aumentar a tensão
398 | 109 | elétrica | Motores elétricos | superaquecimento do motor durante o funcionamento sob carga (continuação) | atrito do rotor com o furo do estator | verifique a usinagem. se o atrito for devido a práticas de usinagem ruins, substitua os rolamentos
399 | 110 | elétrica | Motores elétricos | o motor vibra após as correções terem sido feitas | motor desalinhado | realinhar o motor
400 | 110 | elétrica | Motores elétricos | o motor vibra após as correções terem sido feitas | bases fracas | fortalecer a base
401 | 110 | elétrica | Motores elétricos | o motor vibra após as correções terem sido feitas | acoplamento fora de equilíbrio | equilibrar dinamicamente o acoplamento
402 | 110 | elétrica | Motores elétricos | o motor vibra após as correções terem sido feitas | equipamento acionado fora de equilíbrio | equilibrar dinamicamente o equipamento acionado
403 | 110 | elétrica | Motores elétricos | o motor vibra após as correções terem sido feitas | rolamentos não alinhados | alinhar os rolamentos corretamente
404 | 110 | elétrica | Motores elétricos | o motor vibra após as correções terem sido feitas | Rolamento de esferas com defeito | Substituir o rolamento
405 | 111 | elétrica | Motores elétricos | o motor vibra após as correções terem sido feitas | pesos de balanceamento deslocados | reequilibrar dinamicamente o rotor
406 | 111 | elétrica | Motores elétricos | o motor vibra após as correções terem sido feitas | substituição das bobinas do rotor enrolado | reequilibrar dinamicamente o rotor
407 | 111 | elétrica | Motores elétricos | o motor vibra após as correções terem sido feitas | motor polifásico funcionando com motor monofásico | Verifique se há um circuito aberto
408 | 111 | elétrica | Motores elétricos | o motor vibra após as correções terem sido feitas | folga excessiva | ajustar o rolamento ou adicionar uma arruela
409 | 112 | elétrica | Motores elétricos | corrente de linha desequilibrada em motores polifásicos durante a operação normal | terminais de volts desiguais | Peça a um eletricista que verifique os cabos e as conexões e ajuste-os conforme necessário
410 | 112 | elétrica | Motores elétricos | corrente de linha desequilibrada em motores polifásicos durante a operação normal | operação monofásica | Peça a um eletricista para verificar se há contatos abertos
411 | 112 | elétrica | Motores elétricos | corrente de linha desequilibrada em motores polifásicos durante a operação normal | contatos ruins do rotor no controle da resistência do rotor enrolado | peça a um eletricista que verifique os dispositivos de controle. corrija os contatos
412 | 112 | elétrica | Motores elétricos | corrente de linha desequilibrada em motores polifásicos durante a operação normal | as escovas não estão na posição correta no rotor enrolado | verifique se as escovas estão encaixadas corretamente e se os shunts estão em boas condições
413 | 112 | elétrica | Motores elétricos | ruído de raspagem | ventilador atingindo o isolamento | limpar o ventilador
414 | 112 | elétrica | Motores elétricos | ruído de raspagem | ventilador em atrito com a proteção de ar | remover a interferência
415 | 112 | elétrica | Motores elétricos | ruído de raspagem | motor solto na placa de base | Aperte os parafusos de fixação
416 | 112 | elétrica | Motores elétricos | operação ruidosa | espaço de ar não uniforme | Verifique e corrija os ajustes do suporte ou do rolamento
417 | 113 | elétrica | Motores elétricos | operação com ruído (continuação) | rotor desequilibrado | equilibrar dinamicamente o rotor
418 | 113 | elétrica | Motores elétricos | rolamentos quentes | eixo curvado ou com mola | endireitar ou substituir o eixo
419 | 113 | elétrica | Motores elétricos | rolamentos quentes | tração excessiva da correia | diminuir a tensão nas correias de acionamento
420 | 113 | elétrica | Motores elétricos | rolamentos quentes | polia muito distante do rolamento | mova a polia para mais perto do rolamento do motor
421 | 113 | elétrica | Motores elétricos | rolamentos quentes | diâmetro da polia muito pequeno | substituir por polias maiores
422 | 113 | elétrica | Motores elétricos | rolamentos quentes | desalinhamento | corrigir o desalinhamento. realinhar as unidades
423 | 113 | elétrica | Motores elétricos | rolamentos de bucha quente | ranhura de óleo no rolamento obstruída por sujeira | remova o suporte ou pedestal com o rolamento. limpe o alojamento do rolamento e as ranhuras de óleo. substitua o óleo
424 | 113 | elétrica | Motores elétricos | rolamentos de bucha quente | viscosidade do óleo muito alta | use o óleo mais leve recomendado
425 | 113 | elétrica | Motores elétricos | rolamentos de bucha quente | viscosidade do óleo muito baixa | use o óleo mais pesado recomendado
426 | 114 | elétrica | Motores elétricos | rolamentos de bucha quente (continuação) | muito impulso final | reduzir o impulso induzido pelo driver. verificar o centro magnético do motor
427 | 114 | elétrica | Motores elétricos | rolamentos de bucha quente (continuação) | rolamento muito desgastado | Substitua o rolamento com defeito
428 | 114 | elétrica | Motores elétricos | Rolamento antifricção a quente | lubrificante insuficiente | manter a quantidade correta de lubrificante no rolamento
429 | 114 | elétrica | Motores elétricos | Rolamento antifricção a quente | excesso de lubrificante | reduzir a quantidade de lubrificante. /nota/ o reservatório não deve estar cheio mais do que a metade
430 | 114 | elétrica | Motores elétricos | Rolamento antifricção a quente | deterioração da graxa ou lubrificante contaminado | Remova a graxa antiga, lave bem o rolamento com querosene e substitua por uma nova graxa
431 | 114 | elétrica | Motores elétricos | Rolamento antifricção a quente | rolamento sobrecarregado | Verifique o alinhamento e os empuxos laterais e finais
432 | 114 | elétrica | Motores elétricos | Rolamento antifricção a quente | bola quebrada ou corridas irregulares | limpe bem a carcaça. substitua o rolamento
433 | 115 | elétrica | Motores elétricos | sobrecarga no motorista | velocidades superiores às projetadas | Verifique o diâmetro das polias para garantir que estejam dimensionadas corretamente para a unidade. Verifique se o motor tem a potência e a carga corretas.
434 | 115 | elétrica | Motores elétricos | sobrecarga no motorista | cintos se esfregando com força contra alguma projeção | verificar as práticas de lubrificação. corrigir conforme necessário
435 | 116 | elétrica | Motores elétricos | sobrecarga no driver (continuação) | lubrificação deficiente | coletar uma amostra de gás e fazer com que a engenharia e a química verifiquem a análise do gás para determinar o problema
436 | 116 | elétrica | Motores elétricos | sobrecarga no driver (continuação) | densidade do gás muito alta | certifique-se de que o acionamento por correia não esteja cruzado. peça aos eletricistas que verifiquem a rotação do motor
437 | 116 | elétrica | Motores elétricos | sobrecarga no driver (continuação) | direção de rotação incorreta | Quando o ventilador estiver desligado, certifique-se de que a unidade seja desligada do ponto de descanso periodicamente para evitar que o eixo caia devido ao seu próprio peso
438 | 116 | elétrica | Motores elétricos | sobrecarga no driver (continuação) | eixo curvado | verifique se há tensão indevida nos suportes dos rolamentos devido a fundações ruins e dutos desalinhados
439 | 117 | elétrica | Motores elétricos | sobrecarga no driver (continuação) | desalinhamento | Verifique se as correias estão assentadas em suas respectivas polias e se estão alinhadas para que funcionem corretamente nas ranhuras em V. Verifique o alinhamento das paredes laterais das polias com uma régua ou uma corda esticada. Peça a um eletricista para verificar a fiação. Verifique se há lubrificação excessiva, especialmente nas unidades que são lubrificadas por uma pistola de graxa com bomba
440 | 117 | elétrica | Motores elétricos | sobrecarga no driver (continuação) | fases do motor conectadas incorretamente
441 | 117 | elétrica | Motores elétricos | sobrecarga no driver (continuação) | estator para espaço de ar restrito | verifique o motor que tem apenas um rolamento de pedestal com a outra extremidade conectada ao acoplamento. /note/ o ventilador pode estar muito desalinhado, o que afetaria o espaço de ar entre o rotor e o estator
442 | 118 | elétrica | Motores elétricos | sobrecarga no driver (continuação) | barras do rotor quebradas ou rachadas | realizar uma análise de vibração. /note/ esse problema exigirá um trabalho maior e poderá exigir um novo rotor
443 | 119 | elétrica | Motores elétricos (dc) | faíscas ou flashes excessivos nas escovas | superfície áspera do comutador | lixar ou retificar
444 | 119 | elétrica | Motores elétricos (dc) | faíscas ou flashes excessivos nas escovas | barra baixa no comutador | esmerilhar ou reduzir o equilíbrio do comutador
445 | 119 | elétrica | Motores elétricos (dc) | faíscas ou flashes excessivos nas escovas | barra alta no comutador | Se for extremo, abaixe com um golpe de martelo e aperte o anel de fixação.
446 | 119 | elétrica | Motores elétricos (dc) | faíscas ou flashes excessivos nas escovas | alta mica | reduzir
447 | 119 | elétrica | Motores elétricos (dc) | faíscas ou flashes excessivos nas escovas | escovas muito curtas | Substituir por um grau mais duro - se estiver desgastado muito cedo - e não por um comutador áspero
448 | 119 | elétrica | Motores elétricos (dc) | faíscas ou flashes excessivos nas escovas | tensão insuficiente da escova | ajustar
449 | 119 | elétrica | Motores elétricos (dc) | faíscas ou flashes excessivos nas escovas | molas de escova fracas | substituir
450 | 119 | elétrica | Motores elétricos (dc) | faíscas ou flashes excessivos nas escovas | escovas grudadas nos suportes | Limpe as escovas se estiverem esmaltadas.
451 | 120 | elétrica | Motores elétricos (dc) | faíscas ou intermitências excessivas nas escovas (continuação) | sujeira ou óleo no comutador | Limpe. Limpe os pincéis se estiverem esmaltados
452 | 120 | elétrica | Motores elétricos (dc) | faíscas ou flashes excessivos nas escovas. comutador escurecido | enrolamento da armadura encurtado | teste para verificar se há um curto-circuito. faça isso após remover o contato metálico entre as barras do comutador. repare a armadura
453 | 120 | elétrica | Motores elétricos (dc) | faíscas intermitentes nas escovas | enrolamento de armadura aberta | Localizar e substituir a bobina defeituosa ou reparar a junta defeituosa
454 | 120 | elétrica | Motores elétricos (dc) | poeira fina sob o acoplamento que utiliza amortecedores ou pinos de borracha | desalinhamento | realinhar conjunto
455 | 120 | elétrica | Motores elétricos (dc) | fumaça ou "bigodes" de solda que se estendem da armadura | superaquecimento devido a conexões soldadas soltas que podem causar problemas futuros | Certifique-se de que todas as conexões estejam firmes. Refaça a soldagem de todas as conexões
456 | 121 | elétrica | Motores elétricos (dc) | O motor não dá partida | geralmente um problema de linha | correto. verifique a fonte de alimentação. não tente fazer o motor girar, pois ele pode se queimar
457 | 121 | elétrica | Motores elétricos (dc) | O motor não dá partida | carga muito pesada. desconecte o motor para ver se ele dá partida sem carga | reduzir a carga - ou substituir o motor por uma unidade de maior capacidade
458 | 121 | elétrica | Motores elétricos (dc) | zumbido excessivo | Folga de ar irregular. Meça com um calibrador de folga | Substitua os rolamentos - antes que o ruído de raspagem indique que o rotor está em atrito com o estator
459 | 121 | elétrica | Motores elétricos (dc) | zumbido excessivo | rotor desbalanceado ou eixo torto | verifique o equilíbrio do rotor em barras paralelas. verifique o diâmetro do rotor para não exceder +/- 0,002'
460 | 121 | elétrica | Motores elétricos (dc) | ruído de clique regular | corpos estranhos no espaço de ar | remova o rotor e limpe-o
461 | 121 | elétrica | Motores elétricos (dc) | batidas rápidas | desalinhamento. centro magnético fora do local | realinhe o conjunto até que a batida desapareça. redefina o centro magnético
462 | 122 | elétrica | Motores elétricos (dc) | escova 'chatter' | vibração extrema do motor | Determinar a origem da vibração por meio de análise e corrigir o problema
463 | 122 | elétrica | Motores elétricos (dc) | escova 'chatter' | fontes de vibração | desalinhamento. desbalanceamento. eixo curvado. ressonância. turbilhão de óleo
464 | 122 | elétrica | Motores elétricos (dc) | vibração | desalinhamento | realinhar conjunto
465 | 122 | elétrica | Motores elétricos (dc) | vibração | vibração na máquina acionada. motor de funcionamento desconectado para verificação | eliminar a fonte na máquina, se possível. ou mudar para um acionamento por correia flexível pode ser necessário
466 | 122 | elétrica | Motores elétricos (dc) | vibração | rotor fora de equilíbrio | balancear o rotor
467 | 123 | elétrica | Motores elétricos (dc) | superaquecimento do motor | sobrecarga | compare a classificação da placa de identificação. verifique se há atrito excessivo. reduza a carga. substitua o motor por um de maior capacidade
468 | 123 | elétrica | Motores elétricos (dc) | superaquecimento do motor | sujeira no motor | assegure um fluxo de ar suficiente no motor. limpe a sujeira com um solvente adequado
469 | 123 | elétrica | Motores elétricos (dc) | superaquecimento do motor | atrito do rotor com o estator | substituir os rolamentos
470 | 123 | elétrica | Motores elétricos (dc) | superaquecimento do motor | enrolamentos do estator em curto-circuito | teste com wattímetro e corrija
471 | 123 | elétrica | Motores elétricos (dc) | superaquecimento do motor | solo | localize com uma lâmpada de teste ou um growler e conserte
472 | 124 | elétrica | Motores elétricos (dc) | superaquecimento do rolamento | desalinhamento | realinhar conjunto
473 | 124 | elétrica | Motores elétricos (dc) | superaquecimento do rolamento | tensão excessiva no acionamento por corrente ou correia | reduza a tensão usando a seguinte fórmula: o vão central da deflexão da correia deve ser de 1/64 polegada por polegada do vão da linha central entre as unidades acionadora e acionada. a deflexão da corrente deve ser de 2% do vão da linha central
474 | 124 | elétrica | Motores elétricos (dc) | superaquecimento do rolamento | Impulso final excessivo | reduzir o impulso do motorista ou da máquina. garantir que o centro magnético do motor esteja localizado corretamente
475 | 124 | elétrica | Motores elétricos (dc) | superaquecimento do rolamento | excesso de graxa (rolamentos de esferas ou de rolos) | aliviar a alimentação até o ponto definido pelo fabricante
476 | 124 | elétrica | Motores elétricos (dc) | superaquecimento do rolamento | anel de retenção de óleo | limpar, reparar ou substituir
477 | 124 | elétrica | Motores elétricos (dc) | superaquecimento do rolamento | lubrificante insuficiente | adicionar ao ponto definido pelo fabricante
478 | 125 | elétrica | Motores elétricos (dc) | comutador quente | grau incorreto de escovas | substituir pelo grau adequado
479 | 125 | elétrica | Motores elétricos (dc) | comutador quente | pressão excessiva da escova | diminuir a tensão da mola da escova
480 | 126 | elétrica | Contatos elétricos | superaquecimento | corrente de carga muito alta | reduza a carga. use um contator maior
481 | 126 | elétrica | Contatos elétricos | superaquecimento | conexões soltas | limpe todas as conexões descoloridas ou sujas e reaperte-as de acordo com a configuração de torque recomendada
482 | 126 | elétrica | Contatos elétricos | superaquecimento | sobrecurso e/ou força de contato muito baixa | Ajuste o sobrecurso conforme necessário. Substitua os contatos e as molas de contato conforme necessário para corrigir quaisquer defeitos.
483 | 126 | elétrica | Contatos elétricos | superaquecimento | óxido de cobre ou material estranho acumulado nas faces de contato | limpe as superfícies de contato usando uma lima fina ou uma lixa. /nota/ ao executar essa tarefa em um ambiente empoeirado, use um gabinete à prova de poeira
484 | 127 | elétrica | Contatos elétricos | superaquecimento (continuação) | carga ligada por mais de 8 horas | altere o procedimento operacional e verifique com a fábrica se há contatos mais adequados para o tempo de uso
485 | 127 | elétrica | Contatos elétricos | superaquecimento (continuação) | temperatura ambiente muito alta | reduzir a carga. proporcionar melhor ventilação. realocar o acionador de partida. usar um contator maior
486 | 127 | elétrica | Contatos elétricos | superaquecimento (continuação) | cabos de linha e/ou de carga muito pequenos | substitua por linhas e cabos que atendam à recomendação dos padrões nec adequados
487 | 127 | elétrica | Contatos elétricos | soldagem dos contatos | sobrecurso e/ou força de contato muito baixa | Ajuste o sobrecurso conforme necessário. Substitua os contatos e as molas de contato conforme necessário para corrigir o defeito.
488 | 127 | elétrica | Contatos elétricos | soldagem dos contatos | contato saltando no fechamento | corrija a condição de sobretensão da bobina. corrija quaisquer defeitos mecânicos
489 | 128 | elétrica | Contatos elétricos | soldagem dos contatos (continuação) | mau alinhamento do contato | ajuste os contatos para que se toquem simultaneamente dentro de 1/32' ou de acordo com as especificações do fabricante
490 | 128 | elétrica | Contatos elétricos | soldagem dos contatos (continuação) | dever de corrida muito severo | reduzir o ciclo de jogging. usar um contator maior
491 | 128 | elétrica | Contatos elétricos | soldagem dos contatos (continuação) | corrente de inrush excessiva | reajuste o tempo de aceleração ou a sequência de operação. use um contator maior
492 | 128 | elétrica | Contatos elétricos | soldagem dos contatos (continuação) | vibração na montagem do acionador de partida | isolar o acionador de partida de choques. fornecer um suporte mais rígido para o acionador de partida
493 | 128 | elétrica | Contatos elétricos | menor vida útil do contato | baixa força de contato | ajuste o sobrecurso, substitua os contatos, substitua as molas de contato e ajuste-os para a força de contato correta, conforme necessário
494 | 128 | elétrica | Contatos elétricos | menor vida útil do contato | contato saltando ao abrir ou fechar | corrija a condição de sobretensão da bobina. corrija quaisquer defeitos mecânicos
495 | 129 | elétrica | Contatos elétricos | menor vida útil dos contatos (continuação) | poeira abrasiva nos contatos | limpe e aplique as faces de contato em um ambiente livre de poeira. /cautela/ não use lixa de esmeril para limpar e revestir as faces de contato. use papel de vidro ou uma lima de diamante
496 | 129 | elétrica | Contatos elétricos | menor vida útil dos contatos (continuação) | corrente de carga muito alta | reduza a carga. use um contator maior
497 | 129 | elétrica | Contatos elétricos | menor vida útil dos contatos (continuação) | ciclo de jogging muito severo | reduzir o ciclo de jogging. usar um contator maior
498 | 129 | elétrica | Contatos elétricos | menor vida útil dos contatos (continuação) | contator imerso em óleo sendo usado em vez de um contator de disjuntor de ar | substitua por um contator de disjuntor a ar. /note/ um contator de disjuntor a ar pode ter uma vida útil de contato 10 a 20 vezes maior do que um contator imerso em óleo de mesma classificação
499 | 130 | elétrica | Disjuntores elétricos de caixa moldada | cortes térmicos frequentes | corrente excessiva | o disjuntor pode estar operando adequadamente e eliminando uma sobrecarga. peça a um eletricista para verificar se a corrente está acima da classificação de disparo térmico
500 | 130 | elétrica | Disjuntores elétricos de caixa moldada | cortes térmicos frequentes | terminais inadequadamente apertados na base do disjuntor | inspecione visualmente o disjuntor para verificar se há descoloração que indique conexões soltas. peça aos eletricistas que apertem as conexões até o ponto de ajuste correto
501 | 131 | elétrica | Disjuntores elétricos de caixa moldada | disparos térmicos frequentes (continuação) | cabo com torque inadequado no terminal | inspecione visualmente o disjuntor para verificar se há descoloração que indique conexões soltas. peça aos eletricistas que verifiquem e apertem corretamente as conexões. /nota/ as vibrações da máquina podem fazer com que os cabos se soltem e também podem causar fluxo frio quando são usados cabos de alumínio. o fluxo frio refere-se à contração do alumínio quando a linha está esfriando depois que a carga é removida. essa contração às vezes pode fazer com que as conexões se soltem
502 | 132 | elétrica | Disjuntores elétricos de caixa moldada | disparos térmicos frequentes (continuação) | tamanho inadequado do fio | substitua pelo fio de tamanho correto. /note/ como o cabo funciona como um dissipador de calor e leva o calor para longe do disjuntor, o tamanho correto do fio é importante
503 | 132 | elétrica | Disjuntores elétricos de caixa moldada | disparos térmicos frequentes (continuação) | temperatura ambiente muito alta | se a temperatura flutuar e exceder frequentemente 140 °f, instale um disjuntor de compensação de ambiente
504 | 133 | elétrica | Disjuntores elétricos de caixa moldada | disparos térmicos frequentes (continuação) | unidade de disparo com torque incorreto na base | remova o relé da base e verifique se há descoloração. reinstale o relé e aperte-o na base de acordo com as configurações projetadas que acompanham cada unidade. /nota/ uma cor vermelho-cereja brilhante indica uma temperatura de aproximadamente 1.450 °f para o relé. se a unidade tiver sofrido danos térmicos, ela deverá ser substituída
505 | 133 | elétrica | Disjuntores elétricos de caixa moldada | disparo magnético do disjuntor | alta corrente de inrush do motor | ajuste a classificação de disparo magnético para a próxima configuração mais alta ou até que o disjuntor não dispare quando o motor for ligado
506 | 134 | elétrica | Disjuntores elétricos de caixa moldada | disparo magnético do disjuntor (continuação) | disjuntor testado com o tipo incorreto de teste de campo | teste novamente, usando um teste de impulso de seis ciclos. /note/ um aumento lento ou gradual da corrente até que a faixa de disparo seja atingida resulta no disparo do disjuntor em um valor menor do que o indicado no relé. um teste de impulso de seis ciclos deve ser usado. é assim que os disjuntores são calibrados na fábrica
507 | 135 | elétrica | Disjuntores elétricos de caixa moldada | disparo magnético do disjuntor (continuação) | alta corrente de pico na transferência do starter y~delta durante a transição aberta | fechar o circuito aberto. /nota/ se ocorrer um circuito aberto durante a transferência, a corrente de pico durante a transferência poderá exceder 20 vezes os amperes de carga total. /caução/ uma configuração de disparo magnético extremamente alta pode ser fornecida no disjuntor, mas a proteção desejada do motor será perdida
508 | 135 | elétrica | Disjuntores elétricos de caixa moldada | defeitos mecânicos e elétricos | alta umidade | remova os disjuntores de locais com alta umidade, pois a alta umidade pode causar problemas dielétricos e outros problemas associados à umidade. instale aquecedores no compartimento se os disjuntores não puderem ser removidos da umidade
509 | 136 | elétrica | Disjuntores elétricos de caixa moldada | defeitos mecânicos e elétricos (continuação) | ambiente corrosivo | remova os disjuntores de ambientes corrosivos, se possível
510 | 136 | elétrica | Disjuntores elétricos de caixa moldada | defeitos mecânicos e elétricos (continuação) | os anexos não estão funcionando corretamente | remova a tampa do disjuntor e determine que tipo de acessório está instalado. verifique se o acessório está funcionando corretamente. verifique se a tensão adequada está aplicada a uma liberação de subtensão para que o disjuntor opere quando forem usados disparos de derivação. /aviso/ certifique-se de que o disparo de derivação não seja energizado enquanto o operador estiver tentando fechar o disjuntor
511 | 137 | elétrica | Circuito magnético | vibração e ruído | baixa frequência, alta tensão, grampos de núcleo afrouxados durante o transporte ou manuseio | Ajuste e fixe os grampos do núcleo. Se houver outros problemas, peça a um eletricista qualificado para corrigi-los
512 | 137 | elétrica | Circuito magnético | superaquecimento | alta tensão de entrada | Ajuste e fixe os grampos do núcleo. Se houver outros problemas, peça a um eletricista qualificado para corrigi-los
513 | 137 | elétrica | Circuito magnético | alta corrente de excitação | baixa frequência, alta tensão de entrada | Ajuste e fixe os grampos do núcleo. Se houver outros problemas, peça a um eletricista qualificado para corrigi-los
514 | 137 | elétrica | Circuito magnético | alta perda de núcleo | baixa frequência, alta tensão de entrada | Ajuste e fixe os grampos do núcleo. Se houver outros problemas, peça a um eletricista qualificado para corrigi-los
515 | 137 | elétrica | Circuito magnético | falha no isolamento | temperatura do núcleo muito alta devido à alta tensão de entrada ou à baixa frequência | Ajuste e fixe os grampos do núcleo. Se houver outros problemas, peça a um eletricista qualificado para corrigi-los
516 | 138 | elétrica | Circuito dielétrico | fumaça | falha no isolamento | informar a manutenção elétrica
517 | 138 | elétrica | Circuito dielétrico | isolamento queimado | surto de raios | fazer com que eles corrijam a condição
518 | 138 | elétrica | Circuito dielétrico | isolamento queimado | terminais, taps ou protetores quebrados | reparar ou substituir conforme necessário
519 | 138 | elétrica | Circuito dielétrico | isolamento queimado | acúmulo excessivo de sujeira ou poeira nas bobinas | limpar as bobinas
520 | 138 | elétrica | Circuito dielétrico | superaquecimento | dutos de ar entupidos | limpar os dutos de ar
521 | 138 | elétrica | Circuito dielétrico | disjuntores ou fusíveis abertos | falha no isolamento | substitua o isolamento. reinicie os disjuntores ou dispare

## en
id | pag | type | equipament | problem | cause | action
0 | 1 | mechanical | pumps | pump too hot and flashing off. pump churning up fluid and failing to discharge water after an initial surge, and then continuing to recirculate | unloading valve not working properly | repair or replace the unloading valve
1 | 1 | mechanical | pumps | pump too hot and flashing off. pump churning up fluid and failing to discharge water after an initial surge, and then continuing to recirculate | excessive wear in pump | repair or replace the pump
2 | 1 | mechanical | pumps | pump too hot and flashing off. pump churning up fluid and failing to discharge water after an initial surge, and then continuing to recirculate | relief valve set too high | adjust the relief valve
3 | 1 | mechanical | pumps | pump too hot and flashing off. pump churning up fluid and failing to discharge water after an initial surge, and then continuing to recirculate | discharge valve throttled or closed | open the discharge valve
4 | 1 | mechanical | pumps | pump too hot and flashing off. pump churning up fluid and failing to discharge water after an initial surge, and then continuing to recirculate | leak in suction pipe | inspect the line for broken or loose connections to determine the source of the leak
5 | 2 | mechanical | pumps | pump too hot and flashing off. pump churning up fluid and failing to discharge water after an initial surge, and then continuing to recirculate | packing or seal worn | inspect the line for broken or loose connections to determine the source of the leak
6 | 2 | mechanical | pumps | pump churning up fluid and failing to discharge water after an initial surge, and then continuing to recirculate (continued) | lift too great | report this as an engineering problem; it may require design changes. clean filters
7 | 3 | mechanical | pumps | pump churning up fluid and failing to discharge water after an initial surge, and then continuing to recirculate (continued) | discharge line blocked or choked up filter | report this as an engineering problem; it may require design changes. clean filters
8 | 2 | mechanical | pumps | pump churning up fluid and failing to discharge water after an initial surge, and then continuing to recirculate (continued) | suction pipe too long | report this as an engineering problem; it may require design changes
9 | 2 | mechanical | pumps | pump churning up fluid and failing to discharge water after an initial surge, and then continuing to recirculate (continued) | insufficient head | increase the supply source level
10 | 2 | mechanical | pumps | pump churning up fluid and failing to discharge water after an initial surge, and then continuing to recirculate (continued) | suction valve shut | increase the supply source level
11 | 2 | mechanical | pumps | pump churning up fluid and failing to discharge water after an initial surge, and then continuing to recirculate (continued) | too much air in the system | check the suction system and glands for air ingress. if the source is from a pond, check to see if there are any whirlpools sucking air into the system. throttle the pump to reduce the rate of withdrawal from the supply source
12 | 3 | mechanical | pumps | heavy vibrations during the operation of the pump | pump and motor out of alignment | perform vibration analysis to determine the source of the problem(s). mechanical maintenance should conduct alignment checks and make the necessary adjustments
13 | 3 | mechanical | pumps | heavy vibrations during the operation of the pump | bent shaft | perform vibration analysis to determine the source of the problem(s). mechanical maintenance should conduct alignment checks and make the necessary adjustments
14 | 3 | mechanical | pumps | heavy vibrations during the operation of the pump | cavitation | perform vibration analysis to determine the source of the problem(s). mechanical maintenance should conduct alignment checks and make the necessary adjustments
15 | 3 | mechanical | pumps | heavy vibrations during the operation of the pump | recirculation | perform vibration analysis to determine the source of the problem(s). mechanical maintenance should conduct alignment checks and make the necessary adjustments
16 | 3 | mechanical | pumps | heavy vibrations during the operation of the pump | unusual wear | perform vibration analysis to determine the source of the problem(s). mechanical maintenance should conduct alignment checks and make the necessary adjustments
17 | 3 | mechanical | pumps | heavy vibrations during the operation of the pump | some rotating element broken off, causing an unbalanced condition | perform vibration analysis to determine the source of the problem. mechanical maintenance should conduct balancing corrections
18 | 4 | mechanical | pumps | heavy vibrations during the operation of the pump (continued) | cavitation from lack of net positive suction head or turbulence from sharp pipe bends immediately upstream of the pump | lower the suction temperature
19 | 4 | mechanical | pumps | heavy vibrations during the operation of the pump (continued) | suction pressure lower than the corresponding saturation temperature | lower the suction temperature
20 | 4 | mechanical | pumps | heavy vibrations during the operation of the pump (continued) | recirculation due to blocked or narrowed discharge line | increase the clearance at the exit tips of vanes to eliminate and avoid discharge restrictions
21 | 4 | mechanical | pumps | heavy vibrations during the operation of the pump (continued) | obstruction lodged in one side of the impeller | have maintenance open the pump casing and remove any obstruction that may be there. check to ensure that there is no further damage
22 | 5 | mechanical | pumps | heavy vibrations during the operation of the pump (continued) | lack of lubricant or over-lubrication | inspect the oil well sight glasses, or check the dipsticks. add lubricant as necessary. determine if the proper grade of lubricant is being used. change the lubricant if necessary
23 | 5 | mechanical | pumps | heavy vibrations during the operation of the pump (continued) | pump not turned regularly when sitting idle | the pump should be turned frequently when it is on standby to avoid false brinelling and other surface defects on bearings
24 | 5 | mechanical | pumps | heavy vibrations during the operation of the pump (continued) | incorrect installation | contact mechanical maintenance to have the installation checked
25 | 6 | mechanical | pumps | capacity or pressure of the pump reduced. pump failing to deliver water | wrong direction of rotation | check the direction of the arrow that is usually cast on the casing to verify the rotation direction. have electricians check the wiring connections and correct them
26 | 6 | mechanical | pumps | capacity or pressure of the pump reduced. pump failing to deliver water | discharge line blocked | check the direction of the arrow that is usually cast on the casing to verify the rotation direction. have electricians check the wiring connections and correct them
27 | 6 | mechanical | pumps | capacity or pressure of the pump reduced. pump failing to deliver water | discharge valve closed | check the direction of the arrow that is usually cast on the casing to verify the rotation direction. have electricians check the wiring connections and correct them
28 | 6 | mechanical | pumps | capacity or pressure of the pump reduced. pump failing to deliver water | impeller mounted incorrectly | have mechanical maintenance verify the impeller mounting and reverse the impeller on the shaft
29 | 6 | mechanical | pumps | capacity or pressure of the pump reduced. pump failing to deliver water | mechanical defects, such as worn rings, damaged impeller, or a defective casing gasket | have maintenance verify and correct the problem
30 | 6 | mechanical | pumps | capacity or pressure of the pump reduced. pump failing to deliver water | clogged filters | check the pressure differential across the filter. if the differential is too high, change and clean filters
31 | 7 | mechanical | pumps | motor using excessive power at rated temperature. motor protection relay being tripped by the pump | required differential head or pressure lower than rated | throttle the discharge valve until the rated capacity is reached
32 | 8 | mechanical | pumps | bearings running hot | improper alignment | perform phase angle analysis to determine piping misalignment. perform soft-foot analysis. check to see if the correct grease is used and correct application. determine if the bearing was installed per manufacturer's procedure
33 | 8 | mechanical | pumps | bearings running hot | piping misalignment | perform phase angle analysis to determine piping misalignment. perform soft-foot analysis. check to see if the correct grease is used and correct application. determine if the bearing was installed per manufacturer's procedure
34 | 8 | mechanical | pumps | bearings running hot | bent shaft | perform phase angle analysis to determine piping misalignment. perform soft-foot analysis. check to see if the correct grease is used and correct application. determine if the bearing was installed per manufacturer's procedure
35 | 8 | mechanical | pumps | bearings running hot | poor lubrication | perform phase angle analysis to determine piping misalignment. perform soft-foot analysis. check to see if the correct grease is used and correct application. determine if the bearing was installed per manufacturer's procedure
36 | 8 | mechanical | pumps | bearings running hot | over-greasing | perform phase angle analysis to determine piping misalignment. perform soft-foot analysis. check to see if the correct grease is used and correct application. determine if the bearing was installed per manufacturer's procedure
37 | 8 | mechanical | pumps | bearings running hot | poor foundations | perform phase angle analysis to determine piping misalignment. perform soft-foot analysis. check to see if the correct grease is used and correct application. determine if the bearing was installed per manufacturer's procedure
38 | 8 | mechanical | pumps | bearings running hot | improperly fitted bearings | perform phase angle analysis to determine piping misalignment. perform soft-foot analysis. check to see if the correct grease is used and correct application. determine if the bearing was installed per manufacturer's procedure
39 | 9 | mechanical | pumps | bearings running hot (continued) | bearing substitute used and never replaced with original specification model | use the maintenance management tracking system to see if the bearing was replaced in an emergency with a substitute bearing because it was
40 | 9 | mechanical | pumps | insufficient discharge | air leaks in suction line or stuffing box | close enough
41 | 9 | mechanical | pumps | insufficient discharge | wear rings worn or damaged | and the substitute was never replaced with the correct one
42 | 9 | mechanical | pumps | insufficient discharge | foot valve too small | tighten the glands slightly. check the suction line for leaks
43 | 10 | mechanical | pumps | excessive power consumption | speed too high | replace wear rings. determine correct wear ring clearances
44 | 10 | mechanical | pumps | excessive power consumption | specific gravity or viscosity too high | replace wear rings. determine correct wear ring clearances
45 | 10 | mechanical | pumps | excessive power consumption | bent shaft | determine the proper size of the foot valve
46 | 10 | mechanical | pumps | excessive power consumption | rotating element binds | determine the correct speed and specific gravity or viscosity. a design change may be required
47 | 10 | mechanical | pumps | excessive power consumption | stuffing boxes too tight | replace the shaft
48 | 10 | mechanical | pumps | excessive power consumption | wearing rings worn | remove the shaft and inspect
49 | 11 | mechanical | bearings | overheating | wrong type of grease or oil causing breakdown of the lubricant | loosen the gland slightly if the stuffing box is too tight
50 | 11 | mechanical | bearings | overheating | low oil level | replace the rings
51 | 11 | mechanical | bearings | overheating | loss of oil through the seal | replace the rings
52 | 11 | mechanical | bearings | overheating | housing overpacked with grease, causing excessive churning of the lubricant | consult with the lubricant manufacturer to verify the correct grade of lubricant, and replace the old grease or oil with the correct one
53 | 11 | mechanical | bearings | overheating | inadequate internal clearance from using a substitute bearing | add oil until the oil level is just below the center of the lowest ball or roller in the bearing
54 | 12 | mechanical | bearings | overheating (continued) | housing bore out of round | purge the bearing until only the lower half is 1/2 to 2/3 full of grease
55 | 12 | mechanical | bearings | overheating (continued) | housing warped | purge the bearing until only the lower half is 1/2 to 2/3 full of grease
56 | 12 | mechanical | bearings | overheating (continued) | rotating seals rubbing against stationary parts | replace with a bearing that meets the original design specification
57 | 12 | mechanical | bearings | overheating (continued) | blocked oil return holes | determine what the true bore is and scrape the housing to relieve the pinching of the bearing
58 | 12 | mechanical | bearings | overheating (continued) | unbalanced load | check the running clearance of the rotating seal to eliminate rubbing. check the alignment of the bearing
59 | 12 | mechanical | bearings | overheating (continued) | housing bore too large | check the running clearance of the rotating seal to eliminate rubbing. check the alignment of the bearing
60 | 13 | mechanical | bearings | overheating (continued) | incorrect oil level causing insufficient oil to reach the bearing | clean the holes. investigate the type of debris
61 | 13 | mechanical | bearings | overheating (continued) | wrong type of lubricant, which has broken down and lost its lubricating properties | rebalance the machine. replace the housing with one having the correct size bore
62 | 14 | mechanical | bearings | noisy bearing. irregular dents or material embedded in raceways | foreign matter such as dirt, sand, and carbon entering the bearing housing | clean the clogged holes to vent the oil gauge. ensure bearing material is not the clogging agent. if it is, the bearing may have to be overhauled or replaced
63 | 14 | mechanical | bearings | noisy bearing. irregular dents or material embedded in raceways | brinnelling | check oil specs for the machine, and use the correct grade of lubricant
64 | 14 | mechanical | bearings | noisy bearing. irregular dents or material embedded in raceways | static electrical arcing in the bearings | clean out the bearing housing. replace any worn seals
65 | 15 | mechanical | bearings | noisy bearing (continued). irregular dents or material embedded in raceways | corrosive agents entering the bearing | rotate shafts 1/4 turn in all stationary machines at least once per two weeks
66 | 15 | mechanical | bearings | noisy bearing (continued). irregular dents or material embedded in raceways | failure to remove foreign matter from the bearing housing before assembling the bearing unit | ensure insulation and grounding gear are in good order
67 | 15 | mechanical | bearings | noisy bearing (continued). irregular dents or material embedded in raceways | a flat on a ball or a roller due to skidding | add a shroud or a finger to throw off any foreign matter
68 | 16 | mechanical | bearings | noisy bearing (continued). irregular dents or material embedded in raceways | incorrectly mounted bearing | carefully clean the housing and always use fresh lubricant
69 | 16 | mechanical | bearings | noisy bearing (continued). irregular dents or material embedded in raceways | bearing hammered onto the shaft or into the housing | carefully clean the housing and always use fresh lubricant
70 | 16 | mechanical | bearings | noisy bearing (continued). irregular dents or material embedded in raceways | interference of other movable parts of the machine | replace the bearing
71 | 16 | mechanical | bearings | noisy bearing (continued). irregular dents or material embedded in raceways | unbalanced load | replace the bearing without hammering any part of it. use a press to install the bearing or uniformly heat or chill bearing to set it
72 | 16 | mechanical | bearings | noisy bearing (continued). irregular dents or material embedded in raceways | housing bore too large | replace the bearing without hammering any part of it. use a press to install the bearing or uniformly heat or chill bearing to set it
73 | 16 | mechanical | bearings | noisy bearing (continued). irregular dents or material embedded in raceways | bearing exposed to resonance-caused vibration while the machine is idle | check every moving part for interference. reset the parts to provide the necessary clearance
74 | 17 | mechanical | bearings | vibration | distortion of shaft and inner ring | rebalance the unit. replace the housing with one that has the correct size bore
75 | 17 | mechanical | bearings | vibration | distortion of the housing and outer ring, causing pinching of the bearing | carefully examine the bearing for wear spots that are separated by the distance equal to the spacing of the balls. replace the bearings
76 | 17 | mechanical | bearings | vibration | rotating seals rubbing against stationary parts | remachine the shaft fillet to obtain the correct support
77 | 17 | mechanical | bearings | vibration | incorrectly mounted bearing as indicated by hammer blow signs on the bearing | remachine the housing fillet to obtain the correct support. check the manufacturer's tolerance measurement guides
78 | 17 | mechanical | bearings | vibration (continued) | inadequate support in the housing, causing the outer ring to cock | check the running clearance of the rotating seals to eliminate rubbing
79 | 18 | mechanical | bearings | vibration (continued) | general vibration of the machine | replace with a new bearing without hammering it into place. follow the bearing manufacturer's fitting recommendations
80 | 18 | mechanical | bearings | vibration (continued) | shaft and housing shoulders and face of the locking nut not square with the bearing seat | remachine the housing fillet to relieve stress. remachining may require a shoulder collar
81 | 19 | mechanical | bearings | bearing loose on the shaft | shaft diameter too small or adapter not tight enough | check the balance of the machine. rebalance the machine if necessary
82 | 19 | mechanical | bearings | bearing loose on the shaft | knurling and center punching of the bearing seat on the shaft, causing the high spots to be flattened when the load is applied | remachine the parts to obtain squareness. ensure that there is a radius machined in at the root of the shoulder to minimize stress riser
83 | 19 | mechanical | bearings | bearing loose on the shaft | loose fitting shaft | remachine the parts to obtain squareness. ensure that there is a radius machined in at the root of the shoulder to minimize stress riser
84 | 20 | mechanical | bearings | shaft difficult to turn by hand | inadequate shoulder support in the housing causing bending of the shaft | metalize the shaft, and regrind it to obtain a proper fit. retighten the adapter to get a firmer grip on the shaft
85 | 20 | mechanical | bearings | shaft difficult to turn by hand | distortion of the bearing seals | metallize and regrind the shaft to the proper size. stress relieve shaft before putting it back into service
86 | 20 | mechanical | bearings | shaft difficult to turn by hand | bearing seat diameter machined oversize, causing excessive expansion of the shaft and bearing inner ring, thus reducing the clearance in the bearing | remachine the shaft fillet to relieve stress. this may require a shoulder collar to be fitted
87 | 21 | mechanical | bearings | shaft difficult to turn by hand | incorrect linear or angular alignment of two or more coupled shafts with two or more bearings | remachine the housing shoulder to clear the seal
88 | 21 | mechanical | bearings | shaft difficult to turn by hand | distortion of the housing and the outer ring causing pinching of the bearing | grind and hone the shaft to obtain a proper fit between the inner ring of the bearing and the shaft
89 | 21 | mechanical | bearings | angular misalignment | incorrect linear or angular alignment of two or more coupled shafts with two or more bearings | remachine the housing shoulder to clear the seal
90 | 21 | mechanical | bearings | angular misalignment | distortion of the housing and the outer ring causing pinching of the bearing | grind and hone the shaft to obtain a proper fit between the inner ring of the bearing and the shaft
91 | 21 | mechanical | bearings | frequent replacements | unequal load distribution on the bearing | shim the pillow blocks to correct the alignment. ensure that the shafts are coupled in a straight line. this is especially important when three or more bearings operate on one shaft
92 | 22 | mechanical | bearings | oil leakage | air flowing over the bearings, for example, a forced draft fan with air inlet over the bearings | remachine the housing fillet to obtain the proper support
93 | 22 | mechanical | bearings | oil leakage | oil leakage at the housing split causing excessive loss of lubricant | rework the shaft, the housing, or both to obtain a proper fit. a new shaft may be required
94 | 22 | mechanical | bearings | oil leakage | failure to remove debris from the bearing housing before assembling the bearing unit | provide adequate baffling to divert the direction of the airflow
95 | 23 | mechanical | valves | valve gland leakage | packing too loose | use a thin layer of gasket cement to seal off the leakage. shutdown the equipment if the leakage is excessive
96 | 23 | mechanical | valves | valve gland leakage | packing reached the end of its useful life | always carefully clean the housing and use fresh lubricant
97 | 23 | mechanical | valves | valve gland leakage | insufficient number of turns of packing | tighten the packing enough to stop the leak
98 | 23 | mechanical | valves | valve gland leakage | packing ring butts all in line | repack the gland with new, correctly sized packing rings
99 | 23 | mechanical | valves | valve gland leakage | valve stem badly scored | check the number of packing rings that should be in the gland. repack the gland with sufficient turns
100 | 24 | mechanical | valves | valve gland leakage (continued) | wrong grade packing material | stagger the ring butts by placing the first at 0°, the next at 180°, and then a 90°-270°. repeat the rotating sequence until the stuffing box is filled
101 | 24 | mechanical | valves | valve gland leakage (continued) | cocked gland follower | replace the valve stem. check why it is scored first
102 | 25 | mechanical | valves | body to bonnet gasket leakage | gasket beyond the 60% crush factor | replace with the correct grade
103 | 25 | mechanical | valves | body to bonnet gasket leakage | wrong type of gasket material | replace with the correct grade
104 | 25 | mechanical | valves | body to bonnet gasket leakage | hammer-cut gasket and fibers destroyed | adjust the gland follower to correctly place the follower at a 90° angle to the stem axis
105 | 26 | mechanical | valves | body to bonnet gasket leakage (continued) | wrong gasket material | replace the gasket with a new one. smear the gasket surfaces with a suitable lubricant to help preserve it
106 | 26 | mechanical | valves | body to bonnet gasket leakage (continued) | gasket landing surfaces dirty | replace the gasket with a new one. smear the gasket surfaces with a suitable lubricant to help preserve it
107 | 26 | mechanical | valves | body to bonnet gasket leakage (continued) | gasket landing grooved by wire-drawing | replace the gasket with a new one. smear the gasket surfaces with a suitable lubricant to help preserve it
108 | 26 | mechanical | valves | body to bonnet gasket leakage (continued) | scored body or bonnet seal faces | replace the gasket. gaskets should always be cut with a circular cutter and holes put in using a belt punch
109 | 26 | mechanical | valves | body to bonnet gasket leakage (continued) | body/or bonnet bolts improperly tightened | replace with the correct gasket material. the most expensive material is not always the best. use the gasket material that is recommended for the application
110 | 27 | mechanical | valves | body to bonnet gasket leakage (continued) | gasket too old and pressure blown | replace with a new gasket. new gaskets should always be used for replacements. never reuse the old gasket
111 | 28 | mechanical | valves | gate valve difficult to operate | packing gland too tight | adjust the packing until the valve operates easily
112 | 28 | mechanical | valves | gate valve difficult to operate | too many turns of packing installed | check the drawing for the correct number of turns required, and adjust
113 | 28 | mechanical | valves | gate valve difficult to operate | piping misalignment | break the joint, and correctly realign the pipe to the valve. align piping with zero cold spring
114 | 28 | mechanical | valves | gate valve difficult to operate | bent valve stem | straighten the stem to +/- 0.002" tir max
115 | 28 | mechanical | valves | gate valve difficult to operate | wrong size handwheel or motor operator | check the specifications, and replace with the proper handwheel
116 | 29 | mechanical | valves | gate valve hard to operate (continued) | stem threads or nut damaged | clean the threads, using thread chaser
117 | 29 | mechanical | valves | gate valve hard to operate (continued) | thermal binding of valve closed | contact maintenance. to prevent this problem from occurring, avoid forcing the valve into the seat in high temperature systems
118 | 30 | mechanical | valves | gate valve hard to operate (continued) | piping misaligned | avoid twisting valve body, especially check valves, gate valves, and butterfly valves
119 | 30 | mechanical | valves | gate valve hard to operate (continued) | valve internals out of alignment due to body stresses caused when piping to valve is misaligned | avoid twisting valve body, especially check valves, gate valves, and butterfly valves
120 | 31 | mechanical | valves | gate valve chattering | valve being used to throttle flow | adjust the valve to fully open or fully closed. gate valves are not designed to control or throttle flow. do not use them for this function
121 | 31 | mechanical | valves | gate valve chattering | piping distortion due to loading or temperature distortion | install spring hangers, and check the valve to the piping nozzle alignment. piping to valve alignment should have zero-cold-spring. in other words, both connections should be perfectly aligned with each other with no stress
122 | 32 | mechanical | valves | gate valve chattering (continued) | partially open valve | open or shut the valve completely. the gate valve should always be fully open or shut
123 | 32 | mechanical | valves | gate valve chattering (continued) | natural vibration frequency being excited by some other natural or induced vibration frequency | change the mass by stiffening the valve. add a weight to the pipe as close as possible to the valve
124 | 32 | mechanical | valves | gate valve chattering (continued) | rising stem valve in confined space restricting full opening | change the valve for a non-rising stem valve
125 | 32 | mechanical | valves | gate valve chattering (continued) | stem lock nut on yoke loose | tighten the yoke nut
126 | 33 | mechanical | valves | leakage across the disc and seat in a globe valve | erosion across the seat face | caution: during throttling operations, do not close the valve far enough to induce a high-pitched screaming noise
127 | 33 | mechanical | valves | leakage across the disc and seat in a globe valve | reface the disc and seat, and lap to ensure good contact all around the faces | caution: during throttling operations, do not close the valve far enough to induce a high-pitched screaming noise
128 | 33 | mechanical | valves | leakage across the disc and seat in a globe valve | seat contact surface area too wide | machine the disc and seat to produce a very narrow contact band around the seat and disc faces. ideally, maintain a 0.5° differential angle between the seat and disc faces
129 | 33 | mechanical | valves | leakage across the disc and seat in a globe valve | incorrect valve in the system | change the valve immediately if the valve is rated at 200 wog and 125 s and is operating in a 400-psi steam system
130 | 34 | mechanical | valves | leakage across the disc and seat in a globe valve (continued) | incorrect valve in the system (continued) | warning: if the valve is overpressurized, it is dangerous to operate at this pressure. it should be operating at no more than 200 psi in a water, oil, or gas system, and no more than 125 psi in steam system
131 | 35 | mechanical | valves | intermittent leakage across the valve | disc cocking due to bent valve stem | remove the stem, and check the tir. straighten the valve stem
132 | 35 | mechanical | valves | intermittent leakage across the valve | disc sticking due to slightly off-center misalignment of bonnet stem threads | change the valve. check piping alignment to the valve body. piping should have zero cold spring with valve nozzle
133 | 35 | mechanical | valves | intermittent leakage across the valve | stem attached to the disc nut is too tight, restricting the disc from self-centering in the seat | add shims one at a time between the stem nut and disc shoulder until sufficient float is achieved
134 | 36 | mechanical | valves | screwed bonnet loosening off repeatedly | valve back-seated too tightly | retighten the bonnet lock nut. warning: if this problem is not corrected, the valve may blow out and cause injury. to avoid this problem, do not force the stem to the backseat against the cover, particularly using a valve wrench
135 | 37 | mechanical | valves | screwed bonnet loosening off repeatedly (continued) | missing lock screw or tab | verify the need for a lock screw or tab by reading the drawing or manufacturer"s documentation, and reinstall the tab or lock screw if necessary. warning: never install a screwed bonnet globe valve in a high-pressure system or a dangerous substance system because the bonnet can become unscrewed if it is forced against the backseat
136 | 37 | mechanical | valves | screwed bonnet loosening off repeatedly (continued) | bonnet lock nut not torqued to specified setpoints | verify the setting, using a torque wrench to correct the setting if required
137 | 38 | mechanical | valves | piping flange leaking | bolts improperly tightened | loosen the bolts, and retighten properly. flange bolts need to be tightened sequentially around the bolt pitch circle. after the first nut is tightened snugly, go 180° across to the second nut, and tighten it snugly. go 90° to the third nut, and tighten it snugly. go 180° to tighten the fourth nut. repeat this sequence until all the bolts are snugly tightened. torque all nuts to specification in the same sequence to complete the tightening process
138 | 39 | mechanical | valves | valve to piping flange leaking (continued) | reusing old gasket, causing old gasket material to stick to the flange surface | scrape the flange clean of all foreign material. ensure that the flange faces are properly aligned to each other and at the zero cold spring setpoint. always use a new gasket when installing a valve or making repairs
139 | 40 | mechanical | valves | valve to piping flange leaking (continued) | wrongly set flexible gasket | if the compression is less than 60% and no other damage is apparent, then tighten the gasket to the correct setpoint. if the compression is greater than 60%, scrap the gasket, and replace it with a new gasket. flexitallic gasket corrugations must be compressed to a minimum of 60% of the original thickness for effective sealing. if the gasket is compressed beyond 90%, it becomes ineffective
140 | 41 | mechanical | valves | pressure safety valve leaking | improper setting | correct the setting, or contact maintenance. warning: ensure that a gag is not left in place or being used to try to stop leakage across valve seat. pressure tests the valve to lift at 110% of the working pressure of the boiler
141 | 41 | mechanical | valves | pressure safety valve leaking | valve-disc-to-seat contact area too large, causing valve simmering to take place | reface the seat face and disc face to maintain a 1/2 degree angle differential between the points of contact
142 | 42 | mechanical | valves | pressure safety valve leaking (continued) | cracked or broken compression spring | perform a visual inspection of the spring for cracks or breaks. if the spring can be taken off valve without being broken, hang it on a string, and strike it very lightly with a peen hammer. if the spring rings loudly and clearly, it does not have a crack. if the spring makes a clunking sound, it is cracked. replace it
143 | 42 | mechanical | valves | pressure safety valve leaking (continued) | bent valve stem | check the stem tir to ensure that the stem is not bent. straighten the stem if necessary
144 | 43 | mechanical | valves | intermittent vibration on valves and associated piping | improper loading of pipe hangers | evaluate the current setpoints to ensure that they meet specifications
145 | 43 | mechanical | valves | intermittent vibration on valves and associated piping | resonance | remove anything that should not be on the piping. piping and valves may be loaded down with scaffolding or maintenance walkways. this can alter the mass, affecting the natural frequency and causing the scaffolding or walkways to vibrate in tune with a pump or motor having the same natural frequency. this vibration can have devastating results
146 | 43 | mechanical | valves | intermittent vibration on valves and associated piping | water hammer | ensure that the steam traps are operating and do not need maintenance. clean the traps as necessary. open the drain valves during any plant shutdown
147 | 44 | mechanical | valves | continual leakage across a butterfly valve | valve may be installed in the wrong direction | check the direction arrow casting on the side of valve body. reverse the body installation if the directional arrow indicates that the valve is incorrectly installed
148 | 44 | mechanical | valves | continual leakage across a butterfly valve | piping misalignment with valve | inspect and report the findings to maintenance. piping misalignment can distort the valve body and can cause the disc shaft trunnions to get out of alignment and bind up
149 | 44 | mechanical | valves | continual leakage across a butterfly valve | neoprene valve seat and gasket | check the valve seat to ensure that it did not kink or roll during installation. straighten as necessary
150 | 45 | mechanical | valves | hand-operated valve difficult to open | thread damage | take the stem out of the valve. and run a die-nut down the thread if it is a standard thread. if it is an acme thread, use a thread chaser or a fine file to remove any imperfections
151 | 45 | mechanical | valves | hand-operated valve difficult to open | shaft bent | remove the shaft, and check tir. straighten the shaft, and reinstall in the valve
152 | 45 | mechanical | valves | hand-operated valve difficult to open | valve body twisted | separate the pipe from the valve, and observe how far the pipe moves out of alignment. if the pipe is out of alignment, the pipe must be bent until it meets the valve nozzle with zero cold spring. warning: if a hand-operated valve cannot be moved without difficulty, it requires maintenance. never force a valve by using a wrench
153 | 45 | mechanical | valves | hand-operated valve difficult to open | piping misaligned to valve body | separate the pipe from the valve, and observe how far the pipe moves out of alignment. if the pipe is out of alignment, the pipe must be bent until it meets the valve nozzle with zero cold spring. warning: if a hand-operated valve cannot be moved without difficulty, it requires maintenance. never force a valve by using a wrench
154 | 46 | mechanical | valves | hand-operated valve difficult to open | bonnet stem nut out of alignment with valve seat | contact maintenance and the machine shop to correct this problem and replace the valve
155 | 46 | mechanical | valves | hand-operated valve difficult to open | gland packing too tight | slacken off the gland follower, and allow the packing to move slightly
156 | 46 | mechanical | valves | hand-operated valve difficult to open | gland packing badly installed | repack the valve
157 | 47 | mechanical | chain drives | noisy drive | incorrect tension | check the slack side span for 2% deflection, and adjust the chain tension as necessary
158 | 47 | mechanical | chain drives | noisy drive | insufficient lubrication | check the drive for proper lubrication. lubricate the drive as necessary
159 | 47 | mechanical | chain drives | noisy drive | worn drive | check the chain and sprocket for wear, and have it replaced if worn
160 | 47 | mechanical | chain drives | noisy drive | misalignment of sprockets | check the alignment, and realign as necessary
161 | 47 | mechanical | chain drives | noisy drive | loose casing or bearings | draw up all bolts and brace the casings as required
162 | 47 | mechanical | chain drives | noisy drive | pitch too large | check chain drive spec chart. change the chain
163 | 48 | mechanical | chain drives | chain climbing sprocket teeth | chain worn | check for chain wear. replace chain as necessary
164 | 48 | mechanical | chain drives | chain climbing sprocket teeth | insufficient tension | check chain tension. increase tension as needed
165 | 48 | mechanical | chain drives | chain climbing sprocket teeth | material in tooth pockets | clean sprocket. eliminate cause of material buildup
166 | 48 | mechanical | chain drives | chain climbing sprocket teeth | chains & sprockets fit poorly | notify the maintenance department
167 | 48 | mechanical | chain drives | chain climbing sprocket teeth | insufficient chain wrap | change the driver arrangement to get more sprocket-teeth in contact with the chain, or use an idler take-up sprocket to increase the wrap
168 | 48 | mechanical | chain drives | chain climbing sprocket teeth | excessive chain slack | adjust the centers or take-up sprockets for a 2% final deflection
169 | 49 | mechanical | chain drives | drive is running excessively hot | running too fast | check drive for proper speed. adjust as required
170 | 49 | mechanical | chain drives | drive is running excessively hot | insufficient lubrication | check for the correct type and amount of lubricant
171 | 49 | mechanical | chain drives | drive is running excessively hot | chain operating too fast for bath lubrication | use the oil stream system to lubricate the chain
172 | 49 | mechanical | chain drives | drive is running excessively hot | chain immersed too deeply in oil bath in bath-lubricated drive | check the drive for obstructions, and check the guard design. remove all obstructions
173 | 50 | mechanical | chain drives | chain hanging in sprocket | worn sprocket teeth | check for chain wear and replace the chain as necessary
174 | 50 | mechanical | chain drives | chain hanging in sprocket | material buildup on driver sprocket tooth pockets | clean and lubricate the sprockets correctly
175 | 50 | mechanical | chain drives | chain hanging in sprocket | sticky lubricant | check the grade of the lubricant, and refer to the lubricant chart for that particular chain drive configuration. replace with the recommended lubricant as necessary
176 | 51 | mechanical | chain drives | chain whip | insufficient tension | correct the tension. the tension should be set to deflect 2% of the pitch between the driver and the driven sprockets
177 | 51 | mechanical | chain drives | chain whip | stiff chain joints | replace the bad joints or install a new chain
178 | 51 | mechanical | chain drives | chain whip | excessive chain slack | install a chain take-up or idler sprocket or adjust the centers of the sprockets
179 | 51 | mechanical | chain drives | chain whip | high pulsating loads | reduce the load where possible or replace the chain with one of suitable length
180 | 51 | mechanical | chain drives | chain whip | nonuniform chain wear | investigate why the chain is wearing in an irregular manner. replace the chain
181 | 52 | mechanical | chain drives | stiff chain joints | misalignment of drive | have maintenance check the alignment and correct as necessary
182 | 52 | mechanical | chain drives | stiff chain joints | worn and corroded chain | replace the chain. provide the correct lubrication
183 | 52 | mechanical | chain drives | stiff chain joints | inadequate lubrication | clean and lubricate the chain correctly. refer to the lube manual for the correct lubricant and application
184 | 52 | mechanical | chain drives | stiff chain joints | corrosion on the chain | remove any corrosion, lubricate the chain correctly, and protect the chain from further corrosion by keeping it clean and well lubricated
185 | 52 | mechanical | chain drives | stiff chain joints | excessive overload | identify the overload cause and reduce it
186 | 52 | mechanical | chain drives | stiff chain joints | material buildup in joints | clean and lubricate the chain more frequently
187 | 52 | mechanical | chain drives | stiff chain joints | peening edges of side plate metal | check for chain interference and repair as necessary to remove peeping marks
188 | 53 | mechanical | chain drives | wear on chain link plates or sides of sprocket teeth | misalignment of the drive chain | remove the chain and correct the alignment of the sprockets and shafts
189 | 53 | mechanical | chain drives | broken pins, bushings, or rollers | chain speed too high for the pitch and sprocket size | check the number of sprocket teeth to ensure that it is within the recommended limits for the speed involved. use a shorter pitch chain of equal or greater strength. select a sprocket with more teeth, if necessary
190 | 53 | mechanical | chain drives | broken pins, bushings, or rollers | material buildup in sprocket tooth pockets | remove material buildup from the sprockets
191 | 53 | mechanical | chain drives | broken pins, bushings, or rollers | heavy shock or suddenly applied loads | reduce the shock loads
192 | 54 | mechanical | chain drives | broken pins, bushings, or rollers (continued) | nan | check the shaft runout for eccentricity paying particular attention to the locking device on the sprocket hub. the locking device can draw the hub off-center if there is a loose fit on the shaft
193 | 54 | mechanical | chain drives | broken pins, bushings, or rollers (continued) | inadequate lubrication | lubricate the chain correctly
194 | 54 | mechanical | chain drives | broken pins, bushings, or rollers (continued) | poorly fitted sprockets | check the sprockets for wear and correct the bottom diameter
195 | 54 | mechanical | chain drives | broken pins, bushings, or rollers (continued) | chain or sprocket corrosion | remove any corrosion from the chain or sprocket, lubricate the chain correctly, and protect the chain and sprocket from further corrosion by keeping the chain clean and well lubricated
196 | 55 | mechanical | chain drives | pulsation | chain tension too low | adjust the take-ups to restore the proper tension
197 | 55 | mechanical | chain drives | pulsation | chain speed too slow | increase the size of the sprocket or increase the conveyor speed
198 | 55 | mechanical | chain drives | pulsation | obstruction | remove the obstruction and ensure that the lower strand is not striking a foreign object
199 | 55 | mechanical | chain drives | pulsation | heavy or tacky lubricants | clean and lubricate the chain correctly
200 | 55 | mechanical | chain drives | pulsation | sprockets with too few teeth, causing a large amount of chordal action | replace with sprockets having the correct number of teeth
201 | 55 | mechanical | chain drives | pulsation | eccentricity | correct eccentricity of hub hole
202 | 56 | mechanical | chain drives | broken sprocket teeth | obstruction striking the cotter pins | check the chain and sprocket clearances. remove any foreign materials
203 | 56 | mechanical | chain drives | broken sprocket teeth | excessive shock loads, especially with small, cast-iron sprockets | reduce excessive shock loads or change to steel sprockets
204 | 56 | mechanical | chain drives | cotter pins coming out | obstructions striking the cotter pins | eliminate the obstruction. tap the ends back until the cotter pin fits snugly against the side plates or use a riveted chain
205 | 56 | mechanical | chain drives | cotter pins coming out | cotter pins not installed properly, not spread apart and drawn back snugly against the side plates | correct the faulty installation
206 | 57 | mechanical | chain drives | damaged conveyed articles | bent or damaged flights, attachments, or links | repair or replace the damaged parts
207 | 57 | mechanical | chain drives | damaged conveyed articles | obstruction in throughways or casings | remove the obstruction
208 | 57 | mechanical | chain drives | damaged conveyed articles | improper timing | check timing sequence, chain elongation, and chain selection
209 | 58 | mechanical | gear boxes | noisy operation of the unit | misalignment | check the alignment of the unit. check the condition of the coupling. if misalignment is the problem, have the maintenance group perform an alignment of the shafts
210 | 58 | mechanical | gear boxes | noisy operation of the unit | faulty lubrication | check oil level. add lubricant if needed. determine if lubricant is the correct grade. if the lubricant is not the correct grade, replace with the correct lubricant
211 | 58 | mechanical | gear boxes | noisy operation of the unit | excessive tension on the belts or the chain | check the tension and alignment of the drive auxiliaries and relieve the tension if required
212 | 58 | mechanical | gear boxes | noisy operation of the unit | worn parts | adjust or replace the worn parts
213 | 58 | mechanical | gear boxes | noisy operation of the unit | overloading | reduce the load
214 | 59 | mechanical | gear boxes | excessive operating temperature | incorrect lubricant | check the lubricant against the specification instructions. replace with the correct lubricant
215 | 59 | mechanical | gear boxes | excessive operating temperature | incorrect amount of lubricant | check the level in the sight glass, and fill to the correct level. ensure that the air breather is clean and functioning properly
216 | 59 | mechanical | gear boxes | excessive operating temperature | overloading | reduce the load
217 | 59 | mechanical | gear boxes | excessive operating temperature | obstructed air flow | check the air supply for proper fan circulation. remove any obstructions. avoid any high surrounding ambient temperatures. if the ambient temperature is high because of a local heat source, place some form of barrier between the heat source and the machine
218 | 60 | mechanical | gear boxes | oil leakage | too much oil in the unit | recheck the oil level with the unit shut down. remove any excess oil
219 | 60 | mechanical | gear boxes | oil leakage | clogged air breather | remove the breather, and clean it
220 | 60 | mechanical | gear boxes | oil leakage | loose bolts and nuts in jointed areas | tighten all of the joints and end cap bolts
221 | 60 | mechanical | gear boxes | loosened mounting bolts | vibration from fluctuating loads or misalignment | check and realign the system. tighten all of the bolts
222 | 61 | mechanical | Lubricating Oil Systems | system pressure too low | open drain-back valve from pressure line to return line | close the pump relief valves
223 | 61 | mechanical | Lubricating Oil Systems | system pressure too low | pump relief valve or system pressure control valve set low | check pump relief valves and the pressure control valve for normal operation. adjust as needed
224 | 61 | mechanical | Lubricating Oil Systems | system pressure too low | oil leak(s) in the system | check for an oil leak. repair as necessary
225 | 61 | mechanical | Lubricating Oil Systems | system pressure too high | system pressure control valve set too high or not functioning properly | check the system control valve, and adjust as needed
226 | 61 | mechanical | Lubricating Oil Systems | system pressure too high | plugged flow nozzle(s) | check the flow controls for proper settings and positive indication of flow. adjust the setting as necessary
227 | 62 | mechanical | Lubricating Oil Systems | system pressure constantly fluctuating | system pressure control valve not functioning properly | adjust the system pressure control valve to maintain a constant system pressure
228 | 63 | mechanical | Lubricating Oil Systems | very erratic pressures and sight flows, indicating a very uneven and bumpy flow | air being drawn into the system and pumped with the oil | check the oil level in the reservoir and the free-floating operation of the floating suction. verify there are no obstructions causing flowing suction to stick. remove any debris from operation area. check the suction line and the strainer to the pump for a possible air leak. check the pressure tanks. if the tank is empty of oil, air may be leaking into the system from the air connection. add oil as necessary
229 | 63 | mechanical | Lubricating Oil Systems | sounding of alarm | dirty filter | purge any air from the filter casing before changing over to the standby filter to put it into service
230 | 63 | mechanical | Lubricating Oil Systems | sounding of alarm | high differential pressure across the filter | purge any air from the filter casing before changing over to the standby filter to put it into service
231 | 64 | mechanical | Lubricating Oil Systems | standby pump and alarm cycling on and off | operating pump not running | change the pump selector switch to reverse pumps. if the system now runs normally, investigate the pump taken out of service for a problem, such as a broken shaft
232 | 64 | mechanical | Lubricating Oil Systems | standby pump and alarm cycling on and off | mercoid switches incorrectly set | set the standby mercoid switch approximately 5 and 15 psi below the desired system pressure
233 | 64 | mechanical | Lubricating Oil Systems | standby pump and alarm cycling on and off | increased demand for oil from the system due to an oil leak | look for oil leaks or some drastic change causing increased oil flow
234 | 64 | mechanical | Lubricating Oil Systems | standby pump and alarm cycling on and off | oil temperature too high | check that oil temperature on discharge side of cooler is within 10 °f of operational temperature. if it is not, make adjustments accordingly
235 | 65 | mechanical | Lubricating Oil Systems | pump running noisily | low fluid level | adjust the fluid supply to the pump
236 | 65 | mechanical | Lubricating Oil Systems | pump running noisily | system pressure too high | adjust the pressure-relief valve to lower the pressure
237 | 65 | mechanical | Lubricating Oil Systems | pump running noisily | variable-volume or pressure-compensated pump adjusted for too much flow | adjust the pump
238 | 65 | mechanical | Lubricating Oil Systems | pump running noisily | intake leaking | locate and correct the leak
239 | 65 | mechanical | Lubricating Oil Systems | pump running noisily | pump speed too high | decrease the pump speed
240 | 65 | mechanical | Lubricating Oil Systems | pump running noisily | motor and pump not aligned | have maintenance align the motor and pump
241 | 65 | mechanical | Lubricating Oil Systems | pump running noisily | restricted intake | find obstruction. clear intake. clean suction filters
242 | 65 | mechanical | Lubricating Oil Systems | pump running noisily | worn pump | repair or replace the pump
243 | 66 | mechanical | Lubricating Oil Systems | pump running noisily (continued) | cavitation caused by lack of net positive suction head (npsh) or turbulence from sharp pipe bends immediately upstream of the pump suction | lower the suction temperature
244 | 66 | mechanical | Lubricating Oil Systems | pump running noisily (continued) | suction pressure lower than the corresponding saturation temperature | lower the suction temperature
245 | 66 | mechanical | Lubricating Oil Systems | pump running noisily (continued) | recirculation of fluid at the impeller vane exit area | avoid discharge restrictions. increase the clearance at exit tips of vanes. /never/ install higher horsepower driver without redesigning discharge and suction piping
246 | 67 | mechanical | V-Belt Drives | belt slipping | not enough tension | increase the tension. the deflection of the belt at midspan should be 1/64' for each inch of span between the centerlines of the driven and driving sheaves
247 | 67 | mechanical | V-Belt Drives | belt slipping | drive overloaded | increase the belt size
248 | 67 | mechanical | V-Belt Drives | belt slipping | contaminants on belts or sheaves | clean or change the belts or sheaves
249 | 67 | mechanical | V-Belt Drives | belt slipping | heavy starting load | increase the tension
250 | 67 | mechanical | V-Belt Drives | belt slipping | not enough arc of contact | lengthen the center distance, or use an idler
251 | 68 | mechanical | V-Belt Drives | belt turned over in sheave | broken cords from prying belts on and off sheaves | reduce the drive centers when you are installing the belts. adjust the motor position to lessen the tension on the belts. install new belts, and retention them
252 | 68 | mechanical | V-Belt Drives | belt turned over in sheave | not enough tension | increase the tension
253 | 69 | mechanical | V-Belt Drives | repeated belt breakage | shock loads | test the shaft runout for eccentricity. have maintenance make repairs. increase the tension or drive capacity
254 | 69 | mechanical | V-Belt Drives | repeated belt breakage | broken cords from running or prying belts on and off sheaves | reduce the drive centers when you are installing the belts. adjust the motor position to lessen the tension on the belts. install new belts, and retention them
255 | 69 | mechanical | V-Belt Drives | repeated belt breakage | foreign objects falling into the sheaves | provide protective guards
256 | 70 | mechanical | V-Belt Drives | rapid wear of the belt | worn sheave grooves | replace the sheaves
257 | 70 | mechanical | V-Belt Drives | rapid wear of the belt | sheave diameter too small | increase the sheave diameter
258 | 70 | mechanical | V-Belt Drives | rapid wear of the belt | misalignment | align the drive
259 | 70 | mechanical | V-Belt Drives | rapid wear of the belt | drive overloaded | increase the drive capacity
260 | 70 | mechanical | V-Belt Drives | rapid wear of the belt | belts rubbing | provide the correct running clearance
261 | 70 | mechanical | V-Belt Drives | rapid wear of the belt | contaminated environment | clean and protect the belts
262 | 71 | mechanical | V-Belt Drives | belt cracked and hardened, causing slippage | excessive heat | track down and eliminate the heat source. provide ventilation
263 | 71 | mechanical | V-Belt Drives | belt whipping | drive centers too long | reduce the drive centers, or provide an idler
264 | 71 | mechanical | V-Belt Drives | belt whipping | tensioner idler sheave out of adjustment | reduce the drive centers, or provide an idler
265 | 71 | mechanical | V-Belt Drives | hot bearings | inadequate bearing lubrication | lubricate the bearing
266 | 71 | mechanical | V-Belt Drives | hot bearings | too much bearing lubricant | open the vent/drain plug, and purge the lubricant cavity with fresh lubricant. leave the vent open for approximately 30 minutes, and then close it
267 | 72 | mechanical | V-Belt Drives | hot bearings (continued) | drive belts too tight | adjust the belt tension. the deflection of the belt at midspan should be 1/64' for each inch of span between the centerlines of the driven and driving sheaves
268 | 73 | mechanical | V-Belt Drives | one or two belts broken in a set | not a matched set of drive belts | replace the drive belts with matching belts
269 | 73 | mechanical | V-Belt Drives | one or two belts broken in a set | belts broken internally because of poor installation practices | move the motor inwards to detension the belts, and replace with matching belts, using the proper installation procedure. /caution/ do not use different manufacturers' belts to make up a set. always use belts from one manufacturer because manufacturing processes differ from one manufacturer to another
270 | 74 | mechanical | V-Belt Drives | excessive belt stretch | improper amount of take-up since the initial belt installation | replace all the belts
271 | 74 | mechanical | V-Belt Drives | excessive belt stretch | overload on the drive belt | reduce the overload, or install a larger drive system
272 | 74 | mechanical | V-Belt Drives | excessive belt stretch | internal breaks in the belt | replace the belt. /caution/ never use a pry bar to install the belt in the sheave because this breaks the inner fibers on the belt and can break the sidewalls of the sheave
273 | 75 | mechanical | V-Belt Drives | unequal belt stretch | not a matching set of belts | replace with matching belts
274 | 75 | mechanical | V-Belt Drives | unequal belt stretch | unequal coefficient of friction | check and adjust the alignment of the sheaves, and correct the tension
275 | 75 | mechanical | V-Belt Drives | unequal belt stretch | nonparallel shafts | check and adjust the alignment of the sheaves, and correct the tension
276 | 75 | mechanical | V-Belt Drives | unequal belt stretch | internal and non-visible breaks in belts | replace the belts
277 | 75 | mechanical | V-Belt Drives | unequal belt stretch | broken belt cords | replace the belts
278 | 75 | mechanical | V-Belt Drives | unequal belt stretch | worn grooves in sheaves | replace the sheaves
279 | 76 | mechanical | V-Belt Drives | belt separation | small sheaves | replace with properly sized sheaves
280 | 76 | mechanical | V-Belt Drives | belt separation | excessive belt tension | check and adjust the belt tension
281 | 76 | mechanical | V-Belt Drives | topside belt wear | belt obstruction | remove the obstruction
282 | 76 | mechanical | V-Belt Drives | topside belt wear | turned over or twisted belt | adjust and inspect the belt. replace as required
283 | 76 | mechanical | V-Belt Drives | opening of the envelope seam on belt | rubber solvent or oil on the belt | clean and inspect the belt. replace the belt as required
284 | 77 | mechanical | V-Belt Drives | abnormal envelope wear | abrasive condition, worn sheaves, improper sheave angle, slip, exposed to chemical fumes, obstructions, or high heat | check the belt for an abrasive condition or any of the conditions mentioned as a probable cause; replace the belts as required
285 | 77 | mechanical | V-Belt Drives | belt soft or swollen | rubber solvent or oil on the belt | clean and inspect the belt; replace the belt as required
286 | 77 | mechanical | V-Belt Drives | belt envelope hardening and cracking | exposure to severe heat and/or chemical fumes | clean and inspect the belt; replace the belt as required
287 | 78 | mechanical | Fan Systems | fan output below scfm | total resistance on system higher than expected | check whether any other fans are discharging into the same outlet as the fan having problems; this could be a design problem; inform engineering for an evaluation
288 | 78 | mechanical | Fan Systems | fan output below scfm | dampers closed or partially closed | check to see whether any dampers have been accidentally closed; open any dampers that should be open
289 | 78 | mechanical | Fan Systems | fan output below scfm | speed too slow | check the drive belts for slippage. adjust the tension if the belts are not damaged. ensure there is adequate lubrication to bearings. have the electricians check out the motor
290 | 79 | mechanical | Fan Systems | fan output below scfm (continued) | dampers or variable inlet vanes incorrectly set | readjust the damper control linkage turnbuckles to the calibrated setpoints
291 | 79 | mechanical | Fan Systems | fan output below scfm (continued) | poor fan inlet conditions, such as choked filters | check the pressure differential across the filters, and clean or replace the dirty filters
292 | 79 | mechanical | Fan Systems | fan output below scfm (continued) | atmospheric air induction through ducting leaks | walk ducting system down, and check for leaks. an ultrasonic leak detector is an ideal tool to determine exactly where leaks occur
293 | 79 | mechanical | Fan Systems | fan output below scfm (continued) | fan rotation wrong | ensure that the belt drive is not crossed. have the electricians check the rotation of the motor
294 | 79 | mechanical | Fan Systems | fan output below scfm (continued) | wheel mounted backward on the shaft | stop the fan, and have maintenance reverse the wheel
295 | 80 | mechanical | Fan Systems | vibration and noise | unbalance due to dirt buildup on fan blades | perform vibration analysis to determine the magnitude of the problem, and then balance the fan. water wash the fan blades to remove the buildup of dirt. if the fan operates in a boiler exhaust system or some other high-temperature gaseous system, descale the blades
296 | 80 | mechanical | Fan Systems | vibration and noise | poor foundations or warped baseplate | check the foundations for cracks and breakage. report the findings to engineering for resolution
297 | 81 | mechanical | Fan Systems | vibration and noise (continued) | misalignment | perform vibration analysis to determine the magnitude of the problem, and then align the fan shafts
298 | 81 | mechanical | Fan Systems | vibration and noise (continued) | soft-foot conditions | perform a soft-foot check on all the feet of the unit to determine if a soft-foot condition is the problem. add or remove shims to correct condition
299 | 81 | mechanical | Fan Systems | vibration and noise (continued) | no zero cold-spring of ductwork at the fan connection | check for ducting distortion if no expansion or flex joint is fitted. adjust the hangers as needed
300 | 82 | mechanical | Fan Systems | damaged bearings | belt drive misalignment | ensure that the sheaves are the same width and are properly aligned with each other
301 | 82 | mechanical | Fan Systems | damaged bearings | bad lubrication | ensure that the correct lubricant is being used and that the bearings are vented during the lubricant application
302 | 83 | mechanical | Fan Systems | damaged bearings (continued) | nan | ensure that the bearing installation practices are correct
303 | 83 | mechanical | Fan Systems | damaged bearings (continued) | nan | when the fan is off, ensure that the unit is turned to change the resting point periodically to prevent the shaft from sagging due to its own weight. check the bearing mounts for undue stress due to bad foundations and misaligned ductwork
304 | 84 | mechanical | Fan Systems | damaged bearings (continued) | misaligned belt drives | ensure that the belts are sitting in the correct sheaves and are aligned to run true in the v-grooves. check the lineup of the sidewalls of the sheaves with a straightedge or a stretched string
305 | 85 | mechanical | Fan Systems | damaged bearings (continued) | worn coupling | conduct a vibration analysis to determine whether the coupling is worn. the wrong grade of lubricant may have been used and accumulated in one spot, causing an unbalanced condition
306 | 85 | mechanical | Fan Systems | damaged bearings (continued) | resonance effect from another machine(s) | perform an evaluation to determine the extent of resonance and to track down the excitation source(s). to temporarily stop resonance-induced vibration, alter the mass of the unit by placing some weight, such as a bag of sand, on the unit
307 | 85 | mechanical | Fan Systems | damaged bearings (continued) | fan rotating in the wrong direction | have electricians check the motor rotation and correct the rotation as required
308 | 86 | mechanical | Fan Systems | damaged bearings (continued) | partial offset restriction on inlet side of fan, causing it to unload | ensure that no foreign objects are causing a partial blockage on the inlet side of the fan. as fan blades turn past the obstruction, they will be unable to carry the full load and deflect
309 | 86 | mechanical | Fan Systems | bearing overheating | overlubrication of bearing | determine the capacity of the bearing and follow the manufacturer's recommendations for lubrication
310 | 86 | mechanical | Fan Systems | bearing overheating | misalignment | ensure that the belts are sitting in the correct sheaves and are aligned to run true in the v-grooves. check the lineup of the sidewalls of the sheaves with a straightedge or a stretched string
311 | 87 | mechanical | Fan Systems | bearings overheating (continued) | unbalance | rotate the shaft, and let it roll until it comes to rest on its own to check for static unbalance. static unbalance can be corrected by hanging an appropriate weight opposite the resting, 6 o'clock position. engineers who have the proper instrumentation should do more complex balance correction
312 | 87 | mechanical | Fan Systems | bearings overheating (continued) | bent shaft | when the fan is off, make sure the unit is turned off the resting point periodically to prevent the shaft from sagging due to its owm weight. check for undue stress on bearing mounts because of bad foundations and misaligned ductwork
313 | 88 | mechanical | Fan Systems | bearings overheating (continued) | over-tensioned belts | depress the belts at midspan, and measure the deflection to test the belt tension. the deflection should be equal to 1/64' per inch of span between the centers of the driven and driver units
314 | 88 | mechanical | Fan Systems | bearings overheating (continued) | abnormal axial thrusting caused by misaligned belts | this can be caused by gross misalignment between the driver and the driven units. it can also be caused when one sheave is wider than the other one. to correct either one, align the belts to the center of the v in each sheave
315 | 89 | mechanical | Fan Systems | bearings overheating (continued) | sheaves that have eccentric bores due to poor machining practices or cast with boss off-center | plug the bore, and remachine it true. eccentric bores cause the sheaves to turn off center, causing the belts to tension and detension each revolution. this continual jerking back and forth causes the bearings to take a terrible pounding. keys and setscrews can have the same effect by drawing a sheave ofllcenter when the force is tightened
316 | 90 | mechanical | Steam Traps | trap blowing live steam | no prime, bucket, or traps because trap not primed when originally installed | prime the trap
317 | 90 | mechanical | Steam Traps | trap blowing live steam | no prime, bucket, or traps because trap not primed after cleaned | prime the cleaned trap
318 | 91 | mechanical | Steam Traps | trap blowing live steam (continued) | bypass valve open or leaking | remove or repair the bypass valve
319 | 91 | mechanical | Steam Traps | trap blowing live steam (continued) | sudden pressure drop | install a check valve ahead of the trap
320 | 92 | mechanical | Steam Traps | trap blowing live steam (continued) | valve mechanism not closing because scale or dirt lodged in orifice | clean the trap
321 | 92 | mechanical | Steam Traps | trap blowing live steam (continued) | worn or defective valve or disc mechanism | repair or replace the defective parts
322 | 92 | mechanical | Steam Traps | trap blowing live steam (continued) | ruptured bellows (thermostatic traps) | replace the bellows
323 | 93 | mechanical | Steam Traps | trap blowing live steam (continued) | back pressure too high in a thermodynamic trap because worn or defective parts | repair or replace the defective parts
324 | 93 | mechanical | Steam Traps | trap blowing live steam (continued) | back pressure too high in a thermodynamic trap because trap stuck open | clean the trap
325 | 93 | mechanical | Steam Traps | trap blowing live steam (continued) | back pressure too high in a thermodynamic trap because undersized condensate return line or pig tank | increase the line or pig tank size
326 | 93 | mechanical | Steam Traps | trap blowing live steam (continued) | back pressure too high in a thermodynamic trap because blowing flash steam caused by flash steam forming when the condensate is released to a lower or atmospheric pressure | no corrective action is required for this normal condition
327 | 94 | mechanical | Steam Traps | trap not discharging | pressure too high because trap rating too low | install the correct size trap
328 | 94 | mechanical | Steam Traps | trap not discharging | pressure too high because orifice enlarged by normal wear | replace the worn orifice
329 | 94 | mechanical | Steam Traps | trap not discharging | pressure too high because pressure-reducing valve set too high or broken | readjust or replace the pressure-reducing valve. the valve may require a new diaphragm
330 | 94 | mechanical | Steam Traps | trap not discharging | pressure too high because system pressure raised | install the correct pressure change assembly
331 | 95 | mechanical | Steam Traps | trap not discharging (continued) | condensate not reaching the trap because strainer clogged | blow out the screen with air, or replace it
332 | 95 | mechanical | Steam Traps | trap not discharging (continued) | condensate not reaching the trap because obstruction in the line to the trap | remove the obstruction
333 | 95 | mechanical | Steam Traps | trap not discharging (continued) | condensate not reaching the trap because bypass valve opening or leaking | remove or repair the bypass valve
334 | 96 | mechanical | Steam Traps | trap not discharging (continued) | condensate not reaching the trap because steam supply line shut off | open the steam supply valve
335 | 96 | mechanical | Steam Traps | trap not discharging (continued) | condensate not reaching the trap because trap clogged with foreign matter | clean the strainer, and reinstall it
336 | 96 | mechanical | Steam Traps | trap not discharging (continued) | condensate not reaching the trap because trap held closed by a defective mechanism | repair or replace the defective mechanism
337 | 96 | mechanical | Steam Traps | trap not discharging (continued) | condensate not reaching the trap because high vacuum in the condensate return line | install the correct pressure change assembly
338 | 97 | mechanical | Steam Traps | trap not discharging (continued) | no pressure differential across the trap because blocked or restricted condensate return line | remove the restriction
339 | 97 | mechanical | Steam Traps | trap not discharging (continued) | no pressure differential across the trap because incorrect pressure change assembly | install the correct pressure change assembly
340 | 98 | mechanical | Steam Traps | continuous discharge from trap | trap too small and undersized for the capacity being handled | install the proper size trap
341 | 98 | mechanical | Steam Traps | continuous discharge from trap | trap pressure rating too high | install the correct pressure change assembly
342 | 98 | mechanical | Steam Traps | continuous discharge from trap | trap clogged | clean the trap internals, and reinstall the strainer
343 | 98 | mechanical | Steam Traps | continuous discharge from trap | strainer plugged | clean the strainer
344 | 98 | mechanical | Steam Traps | continuous discharge from trap | bellows overstressed in a thermostatic trap | replace the bellows
345 | 99 | mechanical | Steam Traps | continuous discharge from trap | loss of the prime | install a check valve on the inlet side of the trap
346 | 98 | mechanical | Steam Traps | continuous discharge from trap | failure of valve to seat due to worn valve and seat | replace the worn parts
347 | 99 | mechanical | Steam Traps | continuous discharge from trap (continued) | scale and dirt deposits under the valve and in the orifice | clean the trap
348 | 99 | mechanical | Steam Traps | continuous discharge from trap (continued) | worn guide pins and lever | replace the worn parts
349 | 99 | mechanical | Steam Traps | sluggish or uneven heating | capacity margin in trap for heavy starting loads | install the proper size larger trap
350 | 99 | mechanical | Steam Traps | sluggish or uneven heating | insufficient air handling capacity on bucket traps | use thermic buckets, or increase the vent size
351 | 99 | mechanical | Steam Traps | sluggish or uneven heating | short circuiting by using group traps | when steam traps are grouped, i.e. multiple traps are run into the same line, there is a possibility of condensate backup due to pressure inconsistencies or obstructions. systems with many traps feeding into one return line are hard to troubleshoot because it is hard to determine which trap has the problem. pipe traps individually from vessels
352 | 100 | mechanical | Steam Traps | sluggish or uneven heating (continued) | inadequate steam supply due to pressure valve change | restore normal steam pressure
353 | 100 | mechanical | Steam Traps | sluggish or uneven heating (continued) | steam pressure-reducing valve setting off | readjust or replace the reducing valve
354 | 100 | mechanical | Steam Traps | back pressure troubles | condensate return line too small | install a larger condensate return line
355 | 100 | mechanical | Steam Traps | back pressure troubles | other traps blowing steam into header | locate and repair other faulty traps
356 | 100 | mechanical | Steam Traps | back pressure troubles | pig tank vent line plugged | clean out pig tank vent line
357 | 100 | mechanical | Steam Traps | back pressure troubles | obstruction in return line | remove the obstruction
358 | 100 | mechanical | Steam Traps | back pressure troubles | excess vacuum in return line | install the correct pressure change assembly
359 | 101 | electrical | Electric Motors | motor not starting | blown fuses | replace with fuses that are at least 12% of the amperes listed on the nameplate
360 | 101 | electrical | Electric Motors | motor not starting | overload trips | check and reset the overload in the starter
361 | 101 | electrical | Electric Motors | motor not starting | improper current supply | verify that the current supplied matches the specifications on the motor nameplate and the load factor
362 | 101 | electrical | Electric Motors | motor not starting | improper line connections | check the connections, using the diagram supplied with the motor. if the wiring is connected improperly, have the electricians rewire it to the connection specified on the diagram
363 | 102 | electrical | Electric Motors | motor not starting (continued) | open circuit in the winding or the starting switch | have an electrician check for loose wiring connections. verify that the starting switch inside the motor is closed. note: a humming sound when the switch is closed indicates an open circuit. repulsion induction motors may spark at the brushes
364 | 102 | electrical | Electric Motors | motor not starting (continued) | mechanical failure | stop the motor, and ensure that the motor and drive turn freely. check the bearings and lubrication. add some lubricant to the bearings, and rotate the shaft slowly by hand. if it still feels rough, have the motor repaired by the maintenance group
365 | 103 | electrical | Electric Motors | motor not starting (continued) | short-circuited stator | have maintenance rewind the motor. note: blown fuses indicate short-circuited stator
366 | 103 | electrical | Electric Motors | motor not starting (continued) | poor stator coil connection | remove the end bell, and locate the connection problem, using a test lamp. if a fault is found, have the electricians repair it
367 | 103 | electrical | Electric Motors | motor not starting (continued) | defective rotor | look for broken bars or end ring, replace/repair
368 | 103 | electrical | Electric Motors | motor not starting (continued) | overloaded motor | reduce the load
369 | 103 | electrical | Electric Motors | motor not starting (continued) | one phase of three-phase motor open | check the lines for the open phase
370 | 103 | electrical | Electric Motors | motor not starting (continued) | short-circuited stator | have maintenance rewind the motor. note: blown fuses indicate short-circuited stator
371 | 104 | electrical | Electric Motors | motor not starting (continued) | worn or sticking brushes on repulsion induction motors | check for wear, and replace as necessary. check for the correct brush pressure. clean the commutator if it is dirty
372 | 104 | electrical | Electric Motors | motor stalling | wrong application | verify that the type or size of motor is correct and is within the specified operational parameters. if the motor is not correct, an electrician should install a new motor that meets the specifications
373 | 104 | electrical | Electric Motors | motor stalling | overloaded motor | reduce the load
374 | 104 | electrical | Electric Motors | motor stalling | low motor voltage | ensure the nameplate voltage is restored and maintained
375 | 104 | electrical | Electric Motors | motor stalling | open circuit due to blown fuses | check overload relay, stator, and the push buttons to reset the fuses. replace the fuses if necessary
376 | 105 | electrical | Electric Motors | motor stalling (continued) | incorrect control resistance of wound motor | check the control sequence replace the broken resistors. repair the open circuits
377 | 105 | electrical | Electric Motors | motor running and then dying down | power failure | have an electrician check for loose connections to the line, to the fuses, and to the control. correctly tighten any loose connections that are found
378 | 105 | electrical | Electric Motors | motor not coming up to speed | motor not properly sized for designed load of the system | consult supplier for the proper type of motor, and replace the motor with the correctly sized unit
379 | 105 | electrical | Electric Motors | motor not coming up to speed | voltage too low at motor terminals due to line drop | use a higher voltage on the transformer terminals, or reduce the load
380 | 105 | electrical | Electric Motors | motor not coming up to speed | improper control operation of the secondary resistance of the wound motor | correct the secondary control
381 | 106 | electrical | Electric Motors | motor not coming up to speed (continued) | starting load too high | check the load that the motor is supposed to carry at the start, and adjust as necessary
382 | 106 | electrical | Electric Motors | motor not coming up to speed (continued) | broken rotor bars | look for cracks near the rings, and repair or replace as necessary. new rotor may be needed. repairs are usually temporary
383 | 106 | electrical | Electric Motors | motor not coming up to speed (continued) | open primary circuit | locate the fault, using a resting device
384 | 106 | electrical | Electric Motors | motor taking too long to accelerate | excess loading | reduce the load
385 | 106 | electrical | Electric Motors | motor taking too long to accelerate | poor circuit | check for high resistance. have an electrician correct any deficiencies found. refer to the manufacturer's manual for guidance
386 | 106 | electrical | Electric Motors | motor taking too long to accelerate | defective squirrel-cage rotor | replace with a new rotor
387 | 107 | electrical | Electric Motors | motor taking too long to accelerate (continued) | applied voltage too low | have the power company increase the power tap
388 | 107 | electrical | Electric Motors | wrong rotation | wrong sequence of phases | reverse connections at motor or switchboard
389 | 107 | electrical | Electric Motors | motor overheating while running under load | overload | reduce the load
390 | 107 | electrical | Electric Motors | motor overheating while running under load | wrong blowers or air shields that may be clogged with dirt, preventing the proper ventilation of the motor | clean the blower or air shield. note: a continuous stream of air leaving the motor indicates good ventilation. if this does not happen after cleaning, check with the manufacturer for advice. if the wrong blower or air shield is being used, the manufacturer may have to recommend a design change
391 | 107 | electrical | Electric Motors | motor overheating while running under load | one phase of motor open | ensure that all of the leads are well connected
392 | 108 | electrical | Electric Motors | motor overheating while running under load (continued) | grounded coil | locate the fault and repair
393 | 108 | electrical | Electric Motors | motor overheating while running under load (continued) | unbalanced terminal voltage | check for faulty leads, connections, and transformers. and repair or replace as necessary
394 | 108 | electrical | Electric Motors | motor overheating while running under load (continued) | shorted stator coil | repair, and then check the wattmeter reading
395 | 108 | electrical | Electric Motors | motor overheating while running under load (continued) | high resistance | have an electrician look for a faulty connection and correct the problem
396 | 108 | electrical | Electric Motors | motor overheating while running under load (continued) | high voltage | have an electrician check the terminals of the motor, using a voltmeter. make adjustments to lower the voltage
397 | 109 | electrical | Electric Motors | motor overheating while running under load (continued) | low voltage | have an electrician check the terminals of the motor, using a voltmeter. make adjustments to raise the voltage
398 | 109 | electrical | Electric Motors | motor overheating while running under load (continued) | rotor rubbing against the stator bore | check the machining. if the rubbing is due to bad machining practices, replace the bearings
399 | 110 | electrical | Electric Motors | motor vibrates after corrections have been made | motor misaligned | realign the motor
400 | 110 | electrical | Electric Motors | motor vibrates after corrections have been made | weak foundations | strengthen the base
401 | 110 | electrical | Electric Motors | motor vibrates after corrections have been made | coupling out of balance | dynamically balance the coupling
402 | 110 | electrical | Electric Motors | motor vibrates after corrections have been made | driven equipment out of balance | dynamically balance the driven equipment
403 | 110 | electrical | Electric Motors | motor vibrates after corrections have been made | bearings not in line | line up the bearings properly
404 | 110 | electrical | Electric Motors | motor vibrates after corrections have been made | defective ball bearing | replace the bearing
405 | 111 | electrical | Electric Motors | motor vibrates after corrections have been made | balancing weights shifted | dynamically rebalance the rotor
406 | 111 | electrical | Electric Motors | motor vibrates after corrections have been made | wound rotor coils replaced | dynamically rebalance the rotor
407 | 111 | electrical | Electric Motors | motor vibrates after corrections have been made | poly-phase motor running single-phase | check for an open circuit
408 | 111 | electrical | Electric Motors | motor vibrates after corrections have been made | excessive end play | adjust the bearing, or add a washer
409 | 112 | electrical | Electric Motors | unbalanced line current on poly-phase motors during normal operation | unequal terminal volts | have an electrician check the leads and connections and adjust as necessary
410 | 112 | electrical | Electric Motors | unbalanced line current on poly-phase motors during normal operation | single-phase operation | have an electrician check for open contacts
411 | 112 | electrical | Electric Motors | unbalanced line current on poly-phase motors during normal operation | poor rotor contacts in control wound rotor resistance | have an electrician check the control devices. correct the contacts
412 | 112 | electrical | Electric Motors | unbalanced line current on poly-phase motors during normal operation | brushes not in the proper position on the wound rotor | ensure that the brushes are properly seated and the shunts are in good condition
413 | 112 | electrical | Electric Motors | scraping noise | fan striking the insulation | clear the fan
414 | 112 | electrical | Electric Motors | scraping noise | fan rubbing against air shield | remove the interference
415 | 112 | electrical | Electric Motors | scraping noise | motor loose on the bedplate | tighten the hold down bolts
416 | 112 | electrical | Electric Motors | noisy operation | air gap not uniform | check and correct the bracket fits or the bearing
417 | 113 | electrical | Electric Motors | noisy operation (continued) | rotor unbalanced | dynamically balance the rotor
418 | 113 | electrical | Electric Motors | hot bearings | bent or sprung shaft | straighten or replace the shaft
419 | 113 | electrical | Electric Motors | hot bearings | excessive belt pull | decrease the tension on the drive belts
420 | 113 | electrical | Electric Motors | hot bearings | pulley too far from bearing | move the pulley closer to the motor bearing
421 | 113 | electrical | Electric Motors | hot bearings | pulley diameter too small | replace with larger pulleys
422 | 113 | electrical | Electric Motors | hot bearings | misalignment | correct the misalignment. realign the units
423 | 113 | electrical | Electric Motors | hot sleeve bearings | oil grooving in the bearing obstructed by dirt | remove bracket or pedestal with bearing. clean bearing housing and oil grooves. replace oil
424 | 113 | electrical | Electric Motors | hot sleeve bearings | oil viscosity too high | use recommended lighter oil
425 | 113 | electrical | Electric Motors | hot sleeve bearings | oil viscosity too low | use recommended heavier oil
426 | 114 | electrical | Electric Motors | hot sleeve bearings (continued) | too much end thrust | reduce the thrust that is induced by the driver. check the magnetic center of the motor
427 | 114 | electrical | Electric Motors | hot sleeve bearings (continued) | badly worn bearing | replace the defective bearing
428 | 114 | electrical | Electric Motors | hot anti-friction bearing | insufficient lubricant | maintain correct amount of lubricant in bearing
429 | 114 | electrical | Electric Motors | hot anti-friction bearing | excess lubricant | reduce the quantity of lubricant. /note/ reservoir should not be more than half full
430 | 114 | electrical | Electric Motors | hot anti-friction bearing | deterioration of the grease or contaminated lubricant | remove the old grease, wash the bearing thoroughly with kerosene, and replace with new grease
431 | 114 | electrical | Electric Motors | hot anti-friction bearing | overloaded bearing | check the alignment and the side and end thrusts
432 | 114 | electrical | Electric Motors | hot anti-friction bearing | broken ball or rough races | clean housing thoroughly. replace the bearing
433 | 115 | electrical | Electric Motors | overload on the driver | higher than design speeds | check the diameter of the sheaves to ensure that they are correctly sized for the unit. check the motor for the correct horsepower and loading. clear any obstacles
434 | 115 | electrical | Electric Motors | overload on the driver | belts rubbing hard against some projection | check lubrication practices. correct as required
435 | 116 | electrical | Electric Motors | overload on the driver (continued) | poor lubrication | collect a gas sample, and have engineering and chemistry check the gas analysis to determine the problem
436 | 116 | electrical | Electric Motors | overload on the driver (continued) | density of gas too high | ensure that the belt drive is not crossed. have the electricians check the rotation of the motor
437 | 116 | electrical | Electric Motors | overload on the driver (continued) | wrong rotational direction | when the fan is off, ensure that the unit is turned off the resting point periodically to prevent the shaft from sagging due to its own weight
438 | 116 | electrical | Electric Motors | overload on the driver (continued) | bent shaft | check for undue stress on the bearing mounts due to bad foundations and misaligned ductwork
439 | 117 | electrical | Electric Motors | overload on the driver (continued) | misalignment | ensure that the belts are sitting in their respective sheaves and are aligned to run true in the v-grooves. check the lineup of sidewalls of the sheaves with a straightedge or a stretched string. have electricians check wiring. check for overgreasing, especially on units that are greased by a pump grease gun
440 | 117 | electrical | Electric Motors | overload on the driver (continued) | motor phases wrongly wired | nan
441 | 117 | electrical | Electric Motors | overload on the driver (continued) | stator to air gap restricted | check the motor that has only a pedestal bearing with the other end connected to the coupling. /note/ the fan could be badly misaligned, which would affect the air gap between rotor and stator
442 | 118 | electrical | Electric Motors | overload on the driver (continued) | broken or cracked rotor bars | perform a vibration analysis. /note/ this problem will require major work and may require a new rotor
443 | 119 | electrical | Electric Motors (dc) | excessive sparking or flashing at brushes | rough commutator surface | sand or turn down
444 | 119 | electrical | Electric Motors (dc) | excessive sparking or flashing at brushes | low bar on commutator | grind or turn down balance of commutator
445 | 119 | electrical | Electric Motors (dc) | excessive sparking or flashing at brushes | high bar on commutator | if extreme, lower with a mallet blow and tighten clamp ring.. grind true
446 | 119 | electrical | Electric Motors (dc) | excessive sparking or flashing at brushes | high mica | undercut
447 | 119 | electrical | Electric Motors (dc) | excessive sparking or flashing at brushes | brushes too short | replace with harder grade — if worn too soon — and not by a rough commutator
448 | 119 | electrical | Electric Motors (dc) | excessive sparking or flashing at brushes | insufficient brush tension | adjust
449 | 119 | electrical | Electric Motors (dc) | excessive sparking or flashing at brushes | weak brush springs | replace
450 | 119 | electrical | Electric Motors (dc) | excessive sparking or flashing at brushes | brushes sticking in holders | free them. clean brushes if glazed
451 | 120 | electrical | Electric Motors (dc) | excessive sparking or flashing at brushes (continued) | dirt or oil on commutator | wipe clean. clean brushes if glazed
452 | 120 | electrical | Electric Motors (dc) | excessive sparking or flashing at brushes. blackened commutator | shortened armature winding | test for a short. do this after removing metallic contact between commutator bars. repair armature
453 | 120 | electrical | Electric Motors (dc) | intermittent sparking at brushes | open armature winding | locate and replace bad coil — or repair defective joint
454 | 120 | electrical | Electric Motors (dc) | fine dust under coupling employing rubber buffers or pins | misalignment | realign set
455 | 120 | electrical | Electric Motors (dc) | smoke, or solder 'whiskers' extending from the armature | overheating due to loose soldered connections that might cause future trouble | ensure all connections are tight. resolder all connections
456 | 121 | electrical | Electric Motors (dc) | motor will not start | usually a line problem | correct. check source of power supply. do not try to make the motor turn as it may burn up
457 | 121 | electrical | Electric Motors (dc) | motor will not start | load too heavy. disconnect motor to see if it starts without load | reduce load - or replace motor with unit of greater capacity
458 | 121 | electrical | Electric Motors (dc) | excessive humming sound | uneven air gap. measure with feeler gauge | replace bearings - before scraping noise indicates rotor is rubbing against stator
459 | 121 | electrical | Electric Motors (dc) | excessive humming sound | unbalanced rotor or bent shaft | check balance of rotor on parallel bars. check rotor tir. not to exceed +/- 0.002'
460 | 121 | electrical | Electric Motors (dc) | regular clicking noise | foreign matter in the air gap | remove the rotor and clean
461 | 121 | electrical | Electric Motors (dc) | rapid knocking | misalignment. magnetic center out of location | realign the set until knocking disappears. reset the magnetic center
462 | 122 | electrical | Electric Motors (dc) | brush 'chatter' | extreme motor vibration | determine source of vibration through analysis and correct problem
463 | 122 | electrical | Electric Motors (dc) | brush 'chatter' | vibration sources | misalignment. unbalance. bent shaft. resonance. oil whirl
464 | 122 | electrical | Electric Motors (dc) | vibration | misalignment | realign set
465 | 122 | electrical | Electric Motors (dc) | vibration | vibration in driven machine. run motor disconnected for check | eliminate source in machine, if possible. or change to a flexible belt drive may be in order
466 | 122 | electrical | Electric Motors (dc) | vibration | rotor out of balance | balance the rotor
467 | 123 | electrical | Electric Motors (dc) | motor overheating | overload | compare nameplate rating. check for excessive friction. reduce load. replace motor with one of a bigger capacity
468 | 123 | electrical | Electric Motors (dc) | motor overheating | dirt in motor | ensure sufficient airflow across motor. clean out dirt with a suitable solvent
469 | 123 | electrical | Electric Motors (dc) | motor overheating | rotor rubbing on stator | replace bearings
470 | 123 | electrical | Electric Motors (dc) | motor overheating | shorted stator windings | test with wattmeter and correct
471 | 123 | electrical | Electric Motors (dc) | motor overheating | ground | locate with a test lamp or growler and repair
472 | 124 | electrical | Electric Motors (dc) | bearing overheating | misalignment | realign set
473 | 124 | electrical | Electric Motors (dc) | bearing overheating | too much tension in chain or belt drive | reduce tension using the following formula: center span of belt deflection should be 1/64 inch per inch of centerline span between driver and driven units. chain deflection should be 2% of centerline span
474 | 124 | electrical | Electric Motors (dc) | bearing overheating | excessive end thrust | reduce thrust from driver or machine. ensure motor's magnetic center is correctly located
475 | 124 | electrical | Electric Motors (dc) | bearing overheating | too much grease (ball or roller bearings) | relieve supply to point set by the manufacturer
476 | 124 | electrical | Electric Motors (dc) | bearing overheating | sticking oil slinger ring | clean, repair, or replace
477 | 124 | electrical | Electric Motors (dc) | bearing overheating | insufficient lubricant | add to point set by the manufacturer
478 | 125 | electrical | Electric Motors (dc) | commutator hot | incorrect grade of brushes | replace with the proper grade
479 | 125 | electrical | Electric Motors (dc) | commutator hot | excessive brush pressure | decrease the brush spring tension
480 | 126 | electrical | Electrical Contacts | overheating | load current too high | reduce the load. use a larger contactor
481 | 126 | electrical | Electrical Contacts | overheating | loose connections | clean any discolored or dirty connections, and retighten them to the recommended torque setting
482 | 126 | electrical | Electrical Contacts | overheating | overtravel and/or contact force too low | adjust the overtravel as necessary. replace the contacts, and replace the contact springs as required to correct any defects
483 | 126 | electrical | Electrical Contacts | overheating | copper oxide or foreign matter collected on the contact faces | clean the contact surfaces, using a fine file or sandpaper. /note/ when performing this task in a dusty environment, use a dust-tight enclosure
484 | 127 | electrical | Electrical Contacts | overheating (continued) | load on in excess of 8 hours | change the operating procedure, and check with the factory for contacts more suitable for the length of use
485 | 127 | electrical | Electrical Contacts | overheating (continued) | ambient temperature too high | reduce the load. provide better ventilation. relocate the starter. use a larger contactor
486 | 127 | electrical | Electrical Contacts | overheating (continued) | line and/or load cables too small | replace with line and cables that meet the proper nec standards recommendation
487 | 127 | electrical | Electrical Contacts | welding of the contacts | overtravel and/or contact force too low | adjust the overtravel as necessary. replace the contacts, and replace the contact springs as required to correct the defect
488 | 127 | electrical | Electrical Contacts | welding of the contacts | contact bouncing on closing | correct the coil overvoltage condition. correct any mechanical defects
489 | 128 | electrical | Electrical Contacts | welding of the contacts (continued) | poor contact alignment | adjust contacts to touch simultaneously within 1/32' or to the manufacturer's specifications
490 | 128 | electrical | Electrical Contacts | welding of the contacts (continued) | jogging duty too severe | reduce the jogging cycle. use a larger contactor
491 | 128 | electrical | Electrical Contacts | welding of the contacts (continued) | excessive inrush current | readjust the accelerating time or the operating sequence. use a larger contactor
492 | 128 | electrical | Electrical Contacts | welding of the contacts (continued) | vibration in the starter mounting | insulate the starter from shock. provide a more rigid support for the starter
493 | 128 | electrical | Electrical Contacts | shorter contact life | low contact force | adjust the overtravel, replace the contacts, replace the contact springs, and set them to the correct contact force as necessary
494 | 128 | electrical | Electrical Contacts | shorter contact life | contact bouncing on opening or closing | correct the coil overvoltage condition. correct any mechanical defects
495 | 129 | electrical | Electrical Contacts | shorter contact life (continued) | abrasive dust on the contacts | clean and dress the contact faces in a dust-free environment. /caution/ do not use an emery cloth to clean and dress the contact faces. use glasspaper or a diamond file
496 | 129 | electrical | Electrical Contacts | shorter contact life (continued) | load current too high | reduce the load. use a larger contactor
497 | 129 | electrical | Electrical Contacts | shorter contact life (continued) | jogging cycle too severe | reduce the jogging cycle. use a larger contactor
498 | 129 | electrical | Electrical Contacts | shorter contact life (continued) | oil-immersed contactor being used instead of an air breaker contactor | replace with an air breaker contactor. /note/ an air breaker contactor may have 10 to 20 times longer contact life than an oil-immersed contactor of equal rating
499 | 130 | electrical | Electric Molded Case Breakers | frequent thermal nipping | excessive current | the breaker may be operating properly and clearing an overload. have an electrician check to see if the current is in excess of the thermal trip rating
500 | 130 | electrical | Electric Molded Case Breakers | frequent thermal nipping | terminals improperly torqued to the base of the breaker | visually inspect the breaker for discoloration that would indicate loose connections. have electricians torque the connections to the correct setpoint
501 | 131 | electrical | Electric Molded Case Breakers | frequent thermal tripping (continued) | cable improperly torqued in terminal | visually inspect the breaker for discoloration that would indicate loose connections. have the electricians check and correctly tighten the connections. /note/ machine vibrations can cause cables to loosen and can also cause cold flow when aluminum cables are used. cold flow refers to the contraction of the aluminum when the line is cooling down after the load is removed. this shrinkage can sometimes cause the connections to loosen
502 | 132 | electrical | Electric Molded Case Breakers | frequent thermal tripping (continued) | improper wire size | replace with the correct size wire. /note/ since the cable acts as a heat sink and carries heat away from the breaker, the proper wire size is important
503 | 132 | electrical | Electric Molded Case Breakers | frequent thermal tripping (continued) | ambient temperature too high | if the temperature fluctuates and frequently exceeds 140 °f, install an ambient compensating breaker
504 | 133 | electrical | Electric Molded Case Breakers | frequent thermal tripping (continued) | trip unit improperly torqued to base | remove the trip unit from the base, and inspect it for discoloration. reinstall the trip unit, and torque it to the base in accordance with the designed settings that come with each unit. /note/ a bright cherry red color indicates a temperature of approximately 1,450 °f for the trip unit. if the unit has experienced thermal damage, then it must be replaced
505 | 133 | electrical | Electric Molded Case Breakers | breaker tripping magnetically | high inrush current from the motor | adjust the magnetic trip rating to the next higher setting or until the breaker does not trip when the motor is started
506 | 134 | electrical | Electric Molded Case Breakers | breaker tripping magnetically (continued) | breaker tested with incorrect type of field testing | retest, using a six-cycle impulse test. /note/ a slow or gradual increase in current until the trip range is reached results in the breaker tripping at a lower value than that indicated on the trip unit. a six-cycle impulse test should be used. this is how the breakers are calibrated at the factory
507 | 135 | electrical | Electric Molded Case Breakers | breaker tripping magnetically (continued) | high peak current on y~delta starter transfer during open transition | close the open circuit. /note/ if an open circuit happens during transfer, the peak current during transfer could exceed 20 times the full-load amperes. /caution/ an extremely high magnetic trip setting can be supplied on the breaker, but the desired motor protection will be lost
508 | 135 | electrical | Electric Molded Case Breakers | mechanical and electrical malfunctions | high humidity | remove the breakers from high humidity locations since high humidity can cause dielectric and other problems associated with moisture. install heaters in the enclosure if the breakers cannot be removed from the humidity
509 | 136 | electrical | Electric Molded Case Breakers | mechanical and electrical malfunctions (continued) | corrosive environment | remove the breakers from corrosive environments if possible
510 | 136 | electrical | Electric Molded Case Breakers | mechanical and electrical malfunctions (continued) | attachments not functioning correctly | remove the cover from the breaker, and determine what type of attachment is fitted. ensure that the attachment is functioning correctly. ensure that the proper voltage is applied to an undervoltage release so that the breaker will operate when shunt trips are used. /warning/ ensure that the shunt trip is not energized while the operator is trying to close the breaker
511 | 137 | electrical | Magnetic Circuit | vibration and noise | low frequency, high voltage, core clamps slackened off during shipment or handling | adjust and secure the core clamps. if other problems exist, have a qualified electrician correct them
512 | 137 | electrical | Magnetic Circuit | overheating | high-input voltage | adjust and secure the core clamps. if other problems exist, have a qualified electrician correct them
513 | 137 | electrical | Magnetic Circuit | high exciting current | low frequency, high-input voltage | adjust and secure the core clamps. if other problems exist, have a qualified electrician correct them
514 | 137 | electrical | Magnetic Circuit | high core loss | low frequency, high-input voltage | adjust and secure the core clamps. if other problems exist, have a qualified electrician correct them
515 | 137 | electrical | Magnetic Circuit | insulation failure | very high core temperature due to high-input voltage or low frequency | adjust and secure the core clamps. if other problems exist, have a qualified electrician correct them
516 | 138 | electrical | Dielectric Circuit | smoke | insulation failure | inform electrical maintenance
517 | 138 | electrical | Dielectric Circuit | burned insulation | lightning surge | have them correct the condition
518 | 138 | electrical | Dielectric Circuit | burned insulation | broken terminals, taps, or arresters | repair or replace as necessary
519 | 138 | electrical | Dielectric Circuit | burned insulation | excessive dirt buildup or dust on the coils | clean the coils
520 | 138 | electrical | Dielectric Circuit | overheating | clogged air ducts | clean the air ducts
521 | 138 | electrical | Dielectric Circuit | breakers or fuses open | insulation failure | replace the insulation. reset the breakers or fires